Проект №:

ПКРКИ -17/2018-1386-2018

программА комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

богучанского района красноярского края

НА 2019-2032 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

к программному документу

| Организация-разработчик | ООО «Терплан» |
| --- | --- |
| Директор | С.А. Заусаев |

Новосибирск

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Перспективные показатели развития территории	3

1.1 Характеристика муниципального образования	3

1.2 Демографический прогноз	5

1.3 Прогноз развития промышленности	6

1.4 Прогноз развития застройки	6

1.5 Прогноз изменения доходов населения	7

2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	8

2.1 Теплоснабжение	8

2.2 Водоснабжение	9

2.3 Водоотведение	10

2.4 Электроснабжение	11

2.5 Газоснабжение	12

2.6 Сбор и утилизация ТКО	12

3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	13

3.1 Теплоснабжение	13

3.2 Водоснабжение	22

3.3 Водоотведение	25

3.4 Электроснабжение	26

3.5 Газоснабжение	29

3.6 Сбор и утилизация ТКО	29

4 Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации	31

4.1 Анализ состояния энергоресурсосбережения в МО	31

4.2 Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	31

5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	32

6 Перспективная схема теплоснабжения	35

7 Перспективная схема водоснабжения	46

8 Перспективная схема водоотведения	57

9 Перспективная схема электроснабжения	59

10 Перспективная схема обращения с ТКО	63

11 Общая программа проектов	65

12 Финансовые потребности для реализации программы	71

13 Организация реализации проектов	72

14 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	73

15 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	75

16 Модель для расчета программы	78

Перспективные показатели развития территории

Характеристика муниципального образования

Богучанский сельсовет расположен в центральной части Богучанского района. В состав Богучанского сельсовета входят с. Богучаны и д. Ярки. Село Богучаны является административным центром Богучанского сельсовета и районным центром Богучанского района и располагается на расстоянии в 571 км от краевого центра г. Красноярска.

Территория Богучанского сельсовета относится к районам, приравненным к районам крайнего Севера. Расположено село на левом берегу реки Ангары. С  севера оно ограничено рекой, с юга – крутыми залесенными сопками. Растительность прилегающей территории представлена таежным лесом.

Положение долины реки Ангара определяет термический режим местности, который характеризуется продолжительной зимой и теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха в долине отрицательная и составляет около -1,0 – -1,50С. Средние многолетние значения минимальных температур воздуха в самые холодные месяцы – январь и февраль – составляет -26 – -280С, а абсолютный минимум достигает -51– -530С.

Зима продолжительная. Период со средней суточной температурой ниже  50С на всей протяженности долины составляет около 5 месяцев (с ноября по март). Ниже 00С – около полугода.

Изменения температуры от одного дня к другому и в течение суток вызываются сменой воздушных масс. Большей частью эта изменчивость в холодное время составляет ±4 – ± 200С, хотя случается это не так часто (1 раз в 10 лет).

Годовые амплитуды температуры воздуха составляют здесь около 400С, а размах экстремальных температур достигает 90–910С.

Тепловой режим почв определяется, в первую очередь, такими факторами, как атмосферная циркуляция, радиационный режим, форма рельефа, высота над уровнем моря. Но в то же время большое влияние на температуру почвы оказывает ее механический состав, степень увлажненности, состояние поверхности. В зимнее время распределение температуры почвы определяется в значительной мере толщиной снежного покрова. В результате сложного сочетания всех факторов, влияющих на тепловой режим почвы, значения температуры поверхности почвы даже на близлежащих метеорологических станциях различаются больше, чем значения температуры воздуха.

Продолжительность безморозного периода составляет от 40 до 75 дней, при этом первые заморозки наблюдаются уже в августе. Последние заморозки на поверхности почвы могут наблюдаться до конца июня. Появление заморозков на поверхности почвы приходится на более ранние даты и короче, чем в воздухе. Безморозный период на поверхности почвы короче, чем в воздухе. Но различия в датах заморозков и длительности безморозного периода в воздухе и на почве в большой степени зависят от местных условий.

Температура подстилающей поверхности, как и температура ее верхних слоев, обуславливается радиационными и циркуляционными факторами. Кроме того, температура поверхности почвы определяется свойствами самой почвы и особенностями местоположения участка.

Средняя максимальная температура поверхности почвы характеризует в основном температуру поверхности почвы в дневное время суток, а средняя минимальная – в ночное время. В летнее время (июнь-июль) в дневные час средняя максимальная температура оголенной поверхности почвы в среднем на 13 – 170С выше, чем средняя максимальная температура воздуха.

Средняя максимальная температура поверхности почвы в ночное время зимой на 2–70С, а в летнее время на 1–30С ниже, чем средняя минимальная температура воздуха. Наибольшее различие между температурами наблюдается в марте–апреле.

В зимнее время Богучанский район находится под влиянием северо-восточного отрога Сибирского антициклона, ось которого расположена южнее. Поэтому основное направление ветрового потока имеет юго-западное направление. Однако направление ветра у земли значительное влияние оказывает ориентации долины Ангары.

Переходные сезоны довольно кратковременные. Для весны характерно развитие зональной циркуляции, сопровождающееся прохождением циклонов с запада на восток по средним широтам Сибири, что сказывается в основном на усилении ветра в континентальных районах.

В течение года суммы осадков распределяются очень неравномерно. В теплый период года (с апреля по октябрь) выпадает 70–80 % осадков, а в холодный соответственно 20–30 %.

В годовом ходе на всей территории района минимальное количество осадков характерно для февраля – марта (10–20 мм в месяц), а максимальное – для июля – августа (55–65 мм в месяц).

В Богучанском районе число дней со снежным покровом составляет 180-210 дней в году. Число дней со снежным покровом в горах увеличивается примерно на 4-5 дней на каждые 100 м высоты.

В соответствии с ОСР-97 (Сейсмическое районирование территории Российской Федерации, ОСР-97), территория Нижнего Приангарья, к которой относится Богучанский район, характеризуется сейсмичностью от 5-6 баллов  (карта А) до 7 баллов (карта С). Согласно строительным нормам и правилам (СНиП II- 781*) «Строительство в сейсмических районах», 2000 г., карта ОСР-97-А рекомендуется для использования при массовом промышленном и гражданском строительстве. Карты ОСР-97-В и ОСР-97-С предназначены для проектирования и строительства объектов повышенной ответственности. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», территория Богучанского района по климатическому районированию для строительства относится к зоне IB.

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития территории в Богучанском сельсовете используется система стратегического планирования, которая представляет собой совокупность взаимоувязанных документов, характеризующих приоритеты развития. В муниципальном образовании действуют следующие документы:

Генеральный план Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края, утвержденный решением Богучанского сельского Совета депутатов от 05.12.2013 г. №22/79 (далее - Генеральный план Богучанского сельсовета);

Прогноз социально-экономического развития Богучанского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, утвержденный постановлением Администрации Богучанского района №1253-п от 13.11.2017 г.;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года, утвержденная Решением Богучанского районного совета депутатов №8/1-55 от 16.06.2016 г. (далее – ПКР КИ Богучанского района);

Схема теплоснабжения с. Богучаны до 2029  года, утвержденная Постановлением Администрации Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края №65-п от 12.04.2017 г.;

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Богучанский сельсовет Богучанского района Красняорского края, утверждённая Постановлением Администрации Богучанского сельсоета Богучанского района Красноярского края №51-п от 27.08.2015 г.;

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае, утвержденная Постановлением Главы Администрации (губернатора) Красноярского края от 26.09.2016 г. № 747;

Инвестиционная стратегия Красноярского края на период до 2030 года, утвержденная Указом Губернатора Красноярского края от 17.12.2013 г. №239-уг. (далее – Инвестиционная стратегия Красноярского края).

Демографический прогноз

Общая численность постоянного населения на 01.01.2018 г. составила 11351  человек.

Демографические процессы в Богучанском сельсовете соответствуют общим характерным для Красноярского края тенденциям. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на демографическую ситуацию, являются: превышение числа умерших над числом родившихся, ухудшение здоровья граждан. Последние 3 года наблюдается увеличение численности населения в связи увеличением количества мигрантов на территории Богучанского сельсовета.

В соответствии с Генеральным планом Богучанского сельсовета, численность населения муниципального образования составит к 2032 году - 20922 человека.  Необходимая численность населения будет достигнута благодаря мигрантам, которые будут привлекаться в качестве необходимой рабочей силы на новые созданные рабочие места,  согласно планируемым инвестиционным проектам. К 2032 году количество жителей Богучанского сельского поселения значительно увеличится, кроме того, вновь прибывшие мигранты будут таких возрастных групп, при которых будет расти рождаемость и падать смертность.

Прогноз развития промышленности

Ведущей отраслью экономики МО является лесная промышленность, но заготовкой и переработкой леса занимаются в основном малые предприятия. Объемы лесозаготовок небольшие, в виду большой удаленности лесосырьевой базы от села. В настоящее время 83 предприятия расположенные на территории села занимаются заготовкой и переработкой древесины.

Социально-экономическая ситуация в Богучанском сельсовете имеет неоднозначный характер. За последние годы, уровень и качество жизни большей части населения остаются невысокими.

Сельскохозяйственные угодья занимают 12,3 % от всей площади земель территории сельсовета в установленных границах. Сельскохозяйственное производство представлено в основном личным подсобным хозяйством, направленным на обеспечение собственных потребностей в сельхозпродуктах.

Число личных подсобных хозяйств составляет 2907, число крестьянских (фермерских) хозяйств зарегистрированных на территории села – 26, из них действующее только одно КФК «Возрождение» (Третьяков Владимир Павлович), которое специализируется на выращивании свиней и производстве молока (имеет 3 коровы). Реализуется продукция внутри села.

Используемая площадь сельхозугодий под личные подсобные хозяйства составляет 186,0 га. За анализируемый период происходит сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур, крестьянские – фермерские хозяйства продукции не производят. Основные продукты питания завозятся из краевого центра или из южных районов края.

За территорией села Богучаны имеется минерально-сырьевая база строительных материалов: глины, суглинки легкоплавкие для производства кирпича и керамзита,  пески для бетона, карбонатные породы для строительной извести, щебенистые грунты для строительства дорог.

В соответствии с размещением крупнейших промышленных комплексов, перспективной структурой федеральной и региональной транспортной сети, село, а на перспективу город Богучаны будут развиваться как базовый организационно-управленческий, социально-культурный, обслуживающий центр для восточной части Нижнего Приангарья. Согласно Инвестиционной стратегии Красноярского края строительство Богучанского ЛПК является одним из крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Красноярском крае.

В районе деревни Ярки в связи со строительством Богучанского ЛПК в составе целлюлозного комбината и завода по производству плит МДФ, а также  необходимостью обслуживания лесопромышленного комплекса будет сформирована обширная транспортно-логистическая зона, которая получит дальнейшее развитие в период расчетного срока схемы территориального планирования района с усилением Богучанского транспортного узла благодаря вводу в строй Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

Прогноз развития застройки

Расчет необходимых объемов жилищного строительства в Богучанском сельсовете определен в соответствии с  демографическим прогнозом изменения численности населения.

По состоянию на 01.01.2018 г. жилищный фонд Богучанского сельсовета составил 298,0 кв.м. В соответствии с Генеральным планом Богучанского сельсовета, в МО на период до 2032 года предусмотрено увеличение жилого фонда до  627,66 тыс.кв. м.. Новая жилая застройка будет представлять собой малоэтажную многоквартирную жилую застройку с приквартирными участками и без прикавртирных участков (140,054 тыс.кв.м.) и малоэтажную индивидуальную жилую застройку (189,606 тыс.кв.м.). Строительство жилья планируется за счет средств инвесторов. Обеспеченность населения жильем достигнет 30 кв. м. на человека.

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, соцобеспечения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, а также объекты бытового обслуживания населения.

Прогноз изменения доходов населения

Среднемесячная заработная плата по Богучанскому району за 2016 год составила 39,31 тыс. рублей (по краю – 38,47 тыс. рублей), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года  - увеличилась на 7,2 %. За первое полугодие 2017 года среднемесячная заработная плата составила 41,49 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом увеличилась на 5,54 %.

Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2017 года установлена Постановлением Правительства Красноярского края № 6-п от 19 января 2018 года и составляет для Богучанского района на душу населения – 14614 рублей.

Прогноз измененения среднемесячных доходов населения построен на основании Постановления Администрации Богучанского района от 13.11.2017 № 1253-п «О прогнозе социально-экономического развития Богучанского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Обеспечение высоких темпов экономического роста и повышения благосостояния населения будет осуществляться за счет модернизации существующих и создания новых производств, более широкого использования инноваций, притока инвестиций, развитие предприятий малого и среднего бизнеса.

Администрации Богучанского района  создала базу для выдвижения новых задач по социально-экономическому развитию района. Концентрация имеющегося в районе ресурсного и экономического потенциала дает возможность выйти на более высокий и качественный уровень жизни населения.

Прогнозом предполагается ежегодное увеличение темпов роста денежных доходов населения Богучанского района. Так, в 2017 и 2018 гг. рост должен составить 5,3 и 5,7 %% соответственно. Темпы роста заработной платы на 2017–2032 годах будут опережать инфляцию, к 2020 году среднемесячная заработная плата составит 48,9 тыс. рублей, а к 2032 году- 98,40 тыс. рублей.

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в Богучанском районе составляют по итогам 2016 и 2017 годов – 26438,3 и 27840,2 руб. соответственно.

Таблица 1.5-1

Динамика доходов населения за 2015 - 2032 годы

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднедушевой доход населения, руб./чел. в месяц | 24748,7 | 26438,3 | 27840,2 | 29684,5 | 31207,7 | 32904,1 | 34 898,1 | 37 012,9 | 39 255,9 | 66660,6 |
| Среднемесячная заработная плата, руб./чел. | 36670 | 39310 | 41490 | 43959 | 46574 | 48900 | 51 834 | 54 944 | 58 241 | 98 396 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития Богучанского сельсовета важную роль при разработке Программы играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах), которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса Богучанского сельсовета.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением и бюджетными учреждениями, но и предприятиями и организациями МО. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики Богучанского сельсовета.

Теплоснабжение

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения Богучанского сельсовета и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

-поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках теплоснабжения на оборудование нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

-капитальный ремонт котлов;

-организация учёта тепла у потребителей;

-строительство/реконструкция тепловых сетей.

С целью оптимизации систем теплоснабжения МО предусматривается постепенная ликвидация котельных мощностью до 3,0 Гкал/час, путем перераспределения тепловой нагрузки  между источниками теплоснабжения.

Согласно ФЗ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к 2022 году необходимо осуществить переход с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему. Для этого предлагается разработать проектную документацию с определением марки и количества теплообменного оборудования, а также запорной арматуры.

Перспективным показателям спроса на услуги теплоснабжения является перспективное теплопотребление.

Таблица 2.1-1

Прогноз спроса на тепловую мощность централизованных источников теплоснабжения  по МО Богучанский сельсовет

|  | Современное состояние 2018г. | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час | 54,8* | 194,08** |

Примечание: * - Установленная и располагаемая тепловая мощность основного оборудования источников тепловой энергии Богучанского сельсовета,

** - не включая мощность ТЭЦ проектируемого целлюлозного комбината.

На базе проектируемого целлюлозного комбината, вблизи деревни Ярки, планируется строительство ТЭЦ. Проектируемая мощность ТЭЦ около 750 Гкал/час по теплу. Практически всю тепловую энергию комбинат будет использовать на свои нужды.

Водоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей системы водоснабжения и строительство новых сетей для перспективной застройки.

Норматив водопотребления принят по Местным нормативам градостроительного проектирования Богучанского сельсовета Красноярского края, утвержденным  Богучанским сельским советом депутатов Богучанского района Красноярского края от 26.10.2015 №43/164.

Рекомендуемые показатели потребления коммунальных услуг по водоснабжению в жилых помещениях приведены с учётом фактических показателей водопотребления и норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (таблица 2.2-1).

Таблица 2.2-1

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно- питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 185 |
|  | Жилые помещения с холодным водоснабжением и разбором горячей воды из системы отопления, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 150 |
|  | Жилые помещения с холодным водоснабжением и сливом местного поглощения (септик выгреб) | 100 |
|  | Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализацией, без горячего водоснабжения и без ванн | 100 |
| 2 | Жилые помещения с разбором холодной воды из уличных колонок | 30 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления, указанным в таблице 2.2-1.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Прогнозные значения среднесуточных и максимальных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 2.2-2.

Таблица 2.2-2

Прогнозные среднесуточные и максимальные расходы воды на нужды населения.

| № п/п | Харакетристики | Ед. изм. | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход | Максимальный расход воды в сутки |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс.куб.м. | 5,03 | 6,54 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб.м. | 3,87 | 5,03 |
| 1.2 | Производственные нужды (20%) | тыс.куб.м. | 0,77 | 1,00 |
| 1.3 | Неучтенные нужды (10 %) | тыс.куб.м. | 0,39 | 0,51 |

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 и таблицей 1 СП 10.13130.2009.

Расход воды на один наружный пожар для с. Богучаны составляет 15 л./сек. (расчетное количество одновременных пожаров – 2). Расход воды на один внутренний пожар –2, 5 л/сек. (расчетное количество одновременных пожаров – 1).

Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 351 куб.м/сут.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л./сут. в зависимости от местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на расчетный срок (2032 г.) составят около 1046,10 куб.м/сут.

В соответствии с СП 31.13330.2012 (п 5.11) минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

Водоотведение

Генеральным планом предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения.

При оценке объемов водоотведения от населения учитываются прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда, с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

При прогнозировании потребления коммунальных услуг по водоотведению и очистке сточных вод предполагается постепенное увеличение уровня охвата жилищного фонда централизованной системой, с учетом динамики численности населения.

Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным принятым нормам водопотребления. Суммарные суточные объемы стоков по сельскому поселению представлены в таблице 2.3-1.

Таблица 2.3-1

Суммарные суточные объемы сточных вод по Богучанскому сельсовету

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | Ед. изм. | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение, всего | тыс.куб.м. | 6,54 |
| 1.1 | Население | тыс.куб.м. | 5,03 |
| 1.2 | Производство (20%) | тыс.куб.м. | 1,00 |
| 1.3 | Неучтенные нужды (10 %) | тыс.куб.м. | 0,51 |

Электроснабжение

При разработке Программы важную роль играет прогнозная оценка энергопотребления с учетом перспективного спроса на услуги электроснабжения, а также оценка качества услуг,  предоставляемых снабжающей организацией. Объемы энергопотребления с учетом перспективного спроса на услуги электроснабжения должны быть обеспечены соответствующей мощностью питающих понизительных подстанций и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе снабжающей организации. Система электроснабжения должна обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией нормативного качества.

Таблица 2.4-1

Прогноз потребления электрической энергии населением

| Наименование | Расчетный срок (до 2032 года) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Годовое электропотребление, млн. кВт*ч. | Суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| Всего по Богучанскому сельсовету | 20922 | 28,24 | 6,42 |

Расчет произведен по укрупненным показателям, представленным в местных нормативах градостроительного проектирования Богучанского сельсовета. Электропотребление составляет 1350 кВт*ч/год на 1 человека для сельских поселений, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата). Использование максимума электрической нагрузки составит 4400 ч/год.

На базе проектируемого целлюлозного комбината, вблизи села Ярки, планируется строительство ТЭЦ. Проектируемая мощность около 120 МВт по электричеству. Практически всю электрическую энергию комбинат будет использовать на свои нужды.

Таблица 2.4-2

Суммарная электрическая нагрузка МО Богучанский сельсовет

| Потребители | Электрическая нагрузка на расчетный срок (до 2032 года), МВт |
| --- | --- |
| Промышленные потребители, МВт | 126,17 |
| Жилищно-коммунальные потребители, МВт | 6,42 |
| Прочие потребители потери в сети (15%), МВт | 0,963 |
| Итого | 133,553 |

Газоснабжение

В настоящий момент, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Красноярского края и ОАО «Газпром» и договора о газификации Красноярского края, возможно осуществление краевого проекта газификации природным газом с. Богучаны. Одним из первых этапов данного договора является прокладка газопровода до с. Богучаны с последующей его газификацией.

Альтернативным и наиболее выгодным методом оперативной и более быстрой газификации таких районов может стать сжиженный природный газ (СПГ). Доставка СПГ может производиться по автомобильным и железнодорожным путям сообщения. В непосредственной близости от с. Богучаны находится лицензионный участок «Абаканский», принадлежащий ОАО «Газпром». Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Красноярского края, прогнозная добыча газа на Абаканском участке предполагается с годовым объемом 340 млн.м3.

На данный момент завершено строительство котельной Центральной районной больнице в с. Богучаны, эксплуатация которой предполагает использование в качестве топлива СПГ.

Сбор и утилизация ТКО

Перспективными показателями спроса на услуги по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) являются показатели прироста объемов ТКО.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты в соответствии с нормативными показателями СП 42.13330.  Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 300 кг на человека.

Нормативное накопление ТКО к 2032 г. составит 6276,6 т/год.

На общее накопление ТКО влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение

Описание организационной структуры

На территории с. Богучаны теплоснабжение потребителей осуществляется от котельных промышленных предприятий и муниципальных котельных. Тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения с. Богучаны  отпускает УК ООО «Богучанжилкомхоз». Отпуск тепловой энергии производится от 12 котельных. Технологическая связанность всех котельных отсутствует. Существующие тепловые сети являются зонированными, тупиковыми. Теплоноситель – вода с параметрами  95-70°С. Диаметр  трубопроводов теплоснабжения составляет от Ø 25мм до Ø 200мм.

На территории с. Богучаны действуют промышленные и ведомственные котельные (таблица 3.1-1), осуществляющие теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также объектов общественного и жилищного фонда.

На сегодняшний день общая  протяженность тепловых сетей с. Богучаны составляет  41,146 километров.

Таблица 3.1-1

Объекты теплоснабжения Богучанского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5 | с. Богучаны, ул. Береговая, 10; | 1487 |
| 2 | Котельная №6 | с. Богучаны, ул. Ленина 140А, зд3; | 3773 |
| 3 | Котельная №7 | с. Богучаны, ул. Киселева, 12А зд.1; | 4001 |
| 4 | Котельная №8 | с. Богучаны, ул. Октябрьская, 111А; | 4783,6 |
| 5 | Котельная №9 | с. Богучаны, пер. Больничный, 1А; | 2342 |
| 6 | Котельная №10 | с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, 30А; | 5643 |
| 7 | Котельная №11 | с. Богучаны, ул. Набережная, 6; | 8958 |
| 8 | Котельная №12 | с. Богучаны, ул. Космонавтов, 4К; | 5216,6 |
| 9 | Котельная №13 | с. Богучаны, пер. А. Толстых, 2; | 3176 |
| 10 | Котельная №14 | с. Богучаны ул. Автопарковая, 4 | 305 |
| 11 | Котельная №15 | с. Богучаны ул. Пилорамная, 10 | - |
| 12 | Котельная №16 | с. Богучаны, ул. Октябрьская, 98К. | 1461 |
| Итого: |  |  | 41146,2 |

Анализ существующего технического состояния системы

Теплоснабжение Богучанского сельсовета в настоящее время обеспечивают 12 котельных общей установленной мощностью 54,8 Гкал/час.

Харакетристика оборудования и показатели работы котельных МО представлены в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования котельных и показатели потребления тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии |  |  |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии*, Гкал/ч | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | Фактический КПД котла, % | Резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип (марка) | Количество, шт. | Установ-ленная тепловая мощность котла, Гкал/ч | Распо-лагае-мая мощ-ность котла, Гкал/ч |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 5 с. Богучаны ул. Береговая, 10 | КВТР-0,3 | 4 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 60 | 0,0961 |
| 2 | Котельная № 6 с. Богучаны ул. Ленина, 140 а | КВТР-1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 4 | 4 | 60 | 1,7411 |
| 3 | Котельная № 7 с. Богучаны ул. Киселева, 12 | "Братск" | 2 | 0,73 | 0,73 | 9,12 | 9,12 | 60 | 5,0373 |
|  |  | "Братск-М" | 2 | 0,73 | 0,73 |  |  | 60 |  |
|  |  | КВм-1,86-95ШП | 2 | 1,6 | 1,6 |  |  | 80 |  |
|  |  | КВ-1,5ШП | 2 | 1,5 | 1,5 |  |  | 86,2 |  |
| 4 | Котельная № 8 с. Богучаны ул. Октябрьская, 111 А | "Братск-М" | 2 | 0,73 | 0,73 | 5,71 | 5,71 | 60 | 3,1966 |
|  |  | Братск-1,45 | 1 | 1,25 | 1,25 |  |  | 70 |  |
|  |  | КВ-1,5 ШП | 1 | 1,5 | 1,5 |  |  | 86,2 |  |
| 5 | Котельная № 9 с. Богучаны пер. Больничный, 1А | "Братск-М" | 3 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 3,37 | 60 | 1,3761 |
|  |  | КВм-1,33 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 80 |  |
| 6 | Котельная № 10 с. Богучаны ул. Аэровокзальная, 30 А | "Братск-М" | 4 | 0,73 | 0,73 | 5,74 | 5,74 | 60 | 2,7580 |
|  |  | КВм-1,8ТШПм | 1 | 1,55 | 1,55 |  |  | 80 |  |
|  |  | МВК-ТКС-1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 72 |  |
| 7 | Котельная № 11 с. Богучаны ул. Набережная, 6 | "Братск-М" | 3 | 0,73 | 0,73 | 10,49 | 10,49 | 60 | 4,4810 |
|  |  | КВм-1,33 | 1 | 1,15 | 1,15 |  |  | 81,1 |  |
|  |  | КВм-1,33 | 1 | 1,15 | 1,15 |  |  | 80 |  |
|  |  | КВ-1,5 ШП | 4 | 1,5 | 1,5 |  |  | 86,2 |  |
| 8 | Котельная № 12 с. Богучаны ул. Космонавтов, 4 | "Братск-М" | 2 | 0,73 | 0,73 | 6,46 | 6,46 | 60 | 3,3032 |
|  |  | КВ-1,5ШП | 2 | 1,5 | 1,5 |  |  | 86,2 |  |
|  |  | КВ-ТР-1,0 | 2 | 1 | 1,0 |  |  | 72 |  |
| 9 | Котельная № 13 с. Богучаны ул. А. Толстых, 2 | КВ-1,5ШП | 4 | 1,5 | 1,5 | 6 | 6 | 86,2 | 3,7152 |
| 10 | Котельная № 14 с. Богучаны ул. Автопарковая, 4 | КВТС-0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 60 | 0,1674 |
| 11 | Котельная № 15 с. Богучаны ул. Пилорамная, 10 | КВТС-0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 60 | - |
| 12 | Котельная № 16 с. Богучаны ул. Октябрьская, 98 | КВТС-0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 2,9 | 60 | 2,2110 |
|  |  | КВТС-0,7 | 3 | 0,7 | 0,7 |  |  | 60 |  |

Примечание: * - Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности всех котельных Богучанского сельского поселения отсутствуют.

Срок службы большинства котельных на территории села Богучаны превышает 30 лет. Степень износа тепловых сетей является одной из самых высоких в Красноярском крае (достигают 26,6 %).

На угольных котельных используют бурый уголь Бородинский (низшая теплота сгорания - 3880 Ккал/кг, зола - 8%, влага - 32%, фракция 0-300 мм) и каменный уголь Карабульского разреза (низшая теплота сгорания 5000-5100 Ккал/кг, зола – 18-20%, влага 20-22%, фракция 0-300 мм).

Часть населения МО, не охваченная тепловыми сетями котельных, пользуется печным отоплением. Индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Анализ предоставленных данных выявил следующие проблемы системы теплоснабжения:

-сверхнормативный износ здания и оборудования многих котельных;

-сверхнормативный расход котельного топлива;

-отсутствие автоматического регулирования процесса производства тепловой энергии;

-низкое КПД котлов;

-котельные работающие на угле не оборудованы системами золоулавливания;

-эксплуатация котельных без режимно-наладочных карт.

Перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей:

-высокий износ тепловых сетей;

-большие потери тепловой энергии при транспортировке;

-отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

-отсутствие химводоподготовки на некоторых котельных;

-отсутствие контрольно-измерительных приборов (термометры, манометры) и автоматики;

-утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов

На источниках тепловой энергии в настоящее время не установлены приборы учета. Учет отпуска тепла от источников тепловой энергии осуществляется расчетным методом - по калориметрическим характеристикам и расходу топлива.

При этом в муниципальном образовании  остаются не оборудованными коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирные дома. Часть индивидуальных потребителей  оборудована индивидуальными приборами учета, а именно: 14 юридических лиц (объекты местного бюджета), 3 юридических лица (объекты федерального бюджета), 24 юридических лица (сторонние потребители) и 3 жилые квартиры.

Далее, на рисунках 3.1-1 – 3.1-11 показана существующая зона действия тепловых источников Богучанского сельсовета.

Рис. 3.1-1 Схема тепловых сетей котельной №5

Рис. 3.1-2 Схема тепловых сетей котельной №6

Рис. 3.1-3 Схема тепловых сетей котельной №7

Рис. 3.1-4 Схема тепловых сетей котельной №8

Рис. 3.1-5 Схема тепловых сетей котельной №9

Рис. 3.1-6 Схема тепловых сетей котельной №10

Рис. 3.1-7 Схема тепловых сетей котельной №11

Рис. 3.1-8 Схема тепловых сетей котельной №12

Рис. 3.1-9 Схема тепловых сетей котельной №13

Рис. 3.1-10 Схема тепловых сетей котельной №14

Рис. 3.1-11 Схема тепловых сетей котельной №16

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса

Организацией, осуществляющей теплоснабжение Богучанского сельсовета является ООО УК «Богучанжилкомхоз» . ООО УК «Богучанжилкомхоз» создано в 2005 году в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков.

Основной целью создания ООО УК «Богучанжилкомхоз» является обеспечение жизнедеятельности теплоэнергетического хозяйства, расположенного на территории Богучанского сельсовета и получение прибыли посредством предоставления услуг.

Главными задачи предприятия являются бесперебойное теплоснабжение потребителей, эксплуатация и содержание в технически исправном состоянии котельных и котельного оборудования, тепловых и инженерных сетей, содержание и эксплуатация центральных тепловых пунктов, своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов магистральных, внутриквартальных тепловых сетей, а также теплоэнергетического оборудования котельных.

ООО УК «Богучанжилкомхоз» имеет ряд проблем, главные из которых – износ тепловых сетей, потери тепла при транспортировке, длительный срок эксплуатации водогрейных котлов, отсутствие системы водоподготовки, несоответствие современным требованиям системы автоматизации и т.п. Высокий уровень износа оборудования и низкий коэффициент полезного действия котлов ведут к перерасходу топлива, а это, в свою очередь, сказывается на себестоимости производимой тепловой энергии.

На решение этих проблем направлены заключенные концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения с. Богучаны, рамках которых частным партнером является ООО УК "Богучанжилкомхоз». Согласно Концессионным соглашениям ООО УК «Богучанжилкомхоз»  обязуется за свой счет выполнить мероприятия по реконструкции муниципального имущества. Под реконструкцией понимается выполнение мероприятий по капитальному ремонту, модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием.

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2016 год ООО УК «Богучанжилкомхоз» получило убыток от продаж в размере 950 тыс. руб., что составляет 0,2% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль снизилась на 5464 тыс. руб.

По данным «Отчета о движении денежных средств» в 2016 году прибыль предприятия ООО УК «Богучанжилкомхоз» по виду деятельности составила 204901 тыс. рублей, показатель уменьшился на 42486,0 тыс. руб. по сравнению с показателями за 2015 год (уменьшение показателя на 17,2%).

Водоснабжение

Описание организационной структуры

Организацией, осуществляющей водоснабжение Богучанского сельсовета является «ООО «Водные ресурсы», созданное в 2006 году. Учредителем является ООО УК «Богучанжилкомхоз». В ведении ООО «Водные ресурсы» находится система централизованного водоснабжения МО, обеспечивающая питьевой водой 62,86% населения Богучанского сельсовета.

Основными видами деятельности ООО «Водные ресурсы» являются:

подъем и подача воды всем группам потребителей;

бесперебойное обеспечение водоснабжением всех потребителей;

содержание и эксплуатация находящихся в его ведении инженерных сетей, оборудования;

проведение лабораторного контроля качества питьевой воды и в соответствии с требованиями нормативных документов.

Анализ существующего технического состояния системы

На территории МО частично функционирует централизованная система водоснабжения, представляющая собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- подъем и транспортировка подземных вод в систему водопроводных сооружений;

- транспортировка питьевой воды потребителям.

- Водоподготовка отсутствует.

- Для организации водоснабжения с. Богучаны  используется как поверхностный источник – р. Ангара, так и подземные воды – одиночные водозаборные скважины. Водоснабжение д. Ярки осуществляется от артезианской скважины, расположенной в 1,5 км на северо-восток от деревни. Часть жителей д. Ярки пользуются личными колодцами  и речной водой.

- Так же на территории села Богучаны и промышленных предприятий, таких как аэропорт, «Богучанлес», кирпичный завод, поселка геофизиков и других предприятий, работают водозаборные скважины, не имеющие лицензию на водопользование. Все скважины работают на неутвержденных запасах. Разведанных месторождений подземных вод нет. Глубина скважин составляет 100 – 120 м. Речные водозаборы расположены на берегу реки Ангара на расстоянии друг от друга примерно 500 м. Производительность речных водозаборов составляет 38 м2/сут. Водозаборы бесплотинного типа оснащены рыбозащитными сетками. Речная вода забирается и самовывозом доставляется потребителям.

Таблица 3.2-1

Характеристика подземных водозаборных сооружений Богучанского сельсовета

| № п/п | Наименование | Адрес | Марка и параметры установленного оборудования | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Водозаборное сооружение №8 | с. Богучаны, ул. Олимпийская, 1а | Насос ЭЦВ8-40-120, Н=150 м. | 1985 |
| 3 | Водозаборное сооружение №9 | с. Богучаны, ул. Набережная, 1б | Насос ЭЦВ6-16-110, Н=120 м. | 1981 |
| 4 | Водозаборное сооружение №10 | с. Богучаны, ул. Верхняя, 2 | Насос ЭЦВ6-10-80, Н=100 м. | 1987 |
| 5 | Водозаборное сооружение №11 | с. Богучаны, пер. Молочный, 7 | Насос ЭЦВ6-16-110, Н=84 м. | 1980 |
| 6 | Водозаборное сооружение №12 | с. Богучаны, ул. Энтузиастов, 9а | Насос ЭЦВ8-25-100, Н=90 м. | 1989 |
| 7 | Водозаборное сооружение №13 | с. Богучаны, ул. Строителей, 34 | Насос ЭЦВ6-16-110, Н=80 м. | 1987 |
| 8 | Водозаборное сооружение №14 | с. Богучаны, ул. Киселева, 12 стр.2 | Насос ЭЦВ8-25-150, Н=75 м. | 1978 |
| 9 | Водозаборное сооружение №15 | с.Богучаны, ул. Октябрьская, 111а зд.6 | н/д | н/д |
| 10 | Водозаборное сооружение №16 | с. Богучаны пер. Больничный, 18а | н/д | н/д |
| 11 | Водозаборное сооружение №17 | с. Богучаны, ул. Авиаторов, 13а | Насосы ЭЦВ6-10-80, Н=100-132 м | 1998 |
| 12 | Водозаборное сооружение №18 | с. Богучаны, ул. Автодорожная, 10 | Насос ЭЦВ6-16-110, Н=100 м | 1987 |
| 13 | Водозаборное сооружение №19 | с. Богучаны, ул. Подгорная, 73 | Насос ЭЦВ6-16-110, Н=100 м | 1978 |
| 14 | Водозаборное сооружение №20 | с. Богучаны, ул. Автопарковая, 4 | Н=100 м | 1987 |
| 15 | Водозаборное сооружение №23а | с. Богучаны,ул. Ольховая, 2в | Насос ЭЦВ6-10-80; Н=90 м | 1990 |
| 16 | Водозаборное сооружение №22 | д.Ярки, ул. Береговая, 1б | погружной центробежный насос АИР 100L 2E3, Н=11м. | н/д |

- В с. Богучаны имеется пять центральных систем коммунального водоснабжения:

- 1) ЦСКВ №4 (мкр-н Геофизиков), в состав которой  входят  водозаборные сооружения из подземных источников  №8, №9. Тип водозабора - групповой. Забор воды производится из подземного источника. Общая протяженность трубопровода ЦСКВ №4 составляет  около 11185м.п. Материал трубопровода – ПНД, сталь. Диаметр труб от 50 до 108 мм. Трубопровод подземный и наземный (совмещен с теплосетями).

- Водозаборное сооружение  из подземных источников №8 работает круглогодично и круглосуточно, в летний период дополнительно работает  водозаборное сооружение  из подземных источников № 10, при необходимости может работать резервная скважина №9. В мкр.Геофизики  ООО «Водные ресурсы» обеспечивают  холодной водой 511 абонентов по населению и 15 абонентов по юр. лицам.

- 2) ЦСКВ №5 (мкр-н «Западный),  в состав которой  входят  водозаборные сооружения из подземных источников  №11, №12 (2 скважины),  №13. Тип водозабора - групповой. Забор воды производится из подземных источников. Общая протяженность трубопровода ЦСКВ № 5 составляет  23943,3 м.п.. Материал трубопровода – ПНД, сталь. Диаметр труб  50-108 мм. Трубопровод подземный.

- Водозаборное сооружение  из подземных источников №12, №13, №11   работает круглогодично и круглосуточно.

- 3) ЦСКВ №6 (центральная часть с.Богучаны), в состав которой  входят  водозаборные сооружения из подземных источников  №17 (5 скважин – 4 эксплуатируется, 1 скважина в резерве),  №16 (в резерве, не эксплуатируется в настоящее время), №14, №18.

- Тип водозабора - групповой. Забор воды производится из подземных источников. Общая протяженность трубопровода ЦСКВ № 6 составляет  13 080,7 км. Материал трубопровода – ПНД, сталь. Диаметр труб  50-108 мм. Трубопровод подземный.

- Водозаборные сооружения  из подземных источников №14, №17 работают круглогодично и круглосуточно. ЦСКВ №6 обеспечивает  холодной центральную часть с.Богучаны.

- 4) ЦСКВ №7. В состав центральной системы коммунального водоснабжения №7 входит водозаборное сооружение  из подземных источников № 19 находящееся по адресу: с.Богучаны, ул. Подгорная, 7В, которая обеспечивает холодной водой ул.Подгорную, ул. Щетинкина в с.Богучаны.

- Тип водозабора - одиночный. Водозаборное сооружение с емкостью, работает круглогодично,    круглосуточно. Забор воды производится из подземного источника.

- 5) ЦСКВ №8   В состав центральной системы коммунального водоснабжения №8 входит водозаборное сооружение  из подземных источников №20, расположенное  по адресу: с.Богучаны, ул. Автопарковая, 4, стр. 11.  Тип водозабора - одиночный. Общая протяженность трубопровода ЦСКВ № 8 составляет  1965 м.п. Материал трубопровода – ПНД, сталь. Диаметр труб  50-76 мм. Трубопровод подземный.

- Степень износа водопроводных сооружений на территории МО составляет 68,2 %.

- Общая протяженность водопроводных сетей в с.Богучаны с  составляет 50 302 метра.

- В  д. Ярки  водопроводные сети отсутствуют.

Потребители Богучанского сельсовета, у которых отсутствует централизованное  водоснабжение,  имеют индивидуальные водозаборные скважины, пользуются привозной водой или берут воду самовывозом с водозаборных сооружений.

Большинство водопроводных сетей в с. Богучаны проложены подземным способом. Наземный трубопровод (совмещенный с тепловыми сетями), в основном, имеется в мкр-не Геофизиков.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены  диаметром от 50мм до 108мм, материал трубопровода – сталь, ПНД (полиэтиленовые низкого давления). Ввода в жилые и нежилые помещения – от 20мм до 50мм.

Отдельные участки трубопровода системы водоснабжения  находятся в эксплуатации более 30 лет (это в большей степени касается сетей, проложенных совместно с тепловыми сетями). Степень износа таких сетей водоснабжения составляет в среднем 80%.

- На  большинстве водозаборных сооружениях из подземных источников на территории Богучанского сельсовета  отсутствуют  сооружения очистки и подготовки воды. Потребителям подается исходная (природная) вода. Сооружения очистки и подготовки воды установлены только на  водозаборном сооружении № 13 (ул. Строителей, 34).

- Контроль качества подземных вод в настоящее время осуществляется по программе производственного контроля, утвержденной дирекцией ООО «Водные ресурсы». Ежеквартально подземная вода отбирается на обобщенный, микробиологический и органолептический анализ, раз в год определяются неорганические, органические показатели и радиоактивность. Анализ качества воды выполняет лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе.

- По ряду показателей (магний, мутность, железо, цветность, жесткость) качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения». На водозаборах, перед подачей воды потребителю, необходимо проводить водоподготовку, позволяющую снизить жесткость воды, а также денитрификацию для устранения повышенного содержания нитратов.

На данный момент приборами учета воды оснащено примерно 35,48% населения.

В результате анализа существующего положения системы водоснабжения Богучанского сельсовета, выявлен ряд причин, приводящих к снижению надежной, бесперебойной и качественной поставки услуг:

-высокий износ водопроводных сетей;

-утечки воды при транспортировке;

-отсутствие химводоподготовки на большинстве водозаборных сооружений;

-наличие контрольно-измерительных приборов меньше, чем у 40% населения МО;

-несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние источников водоснабжения и водопроводных сетей, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2016 год ООО «Водные ресурсы» получило прибыль от продаж в размере 615 тыс. рублей, что составляет 0,7% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль снизилась на 5208 тыс. рублей.

По данным «Отчета о движении денежных средств» в 2016 году прибыль предприятия ООО «Водные ресурсы» по виду деятельности составила 31203 тыс. рублей, показатель уменьшился на 3454,0 тыс. руб. по сравнению с показателями за 2015 год (уменьшение показателя на 10,0%).

Водоотведение

Описание организационной структуры

Водоотведение в районном центре село Богучаны в основном осуществляется через придомовые септики (выгребные ямы), которые откачиваются ассенизационными автомашинами. Вывоз нечистот производится специализированным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков не оборудованы, сброс сточных вод осуществляется «на рельеф» без какой-либо очистки и обеззараживания, что приводит к усугублению экологических проблем.

Вывозом сточных вод занимается ООО «Жилье» и ООО «Водные ресурсы». В эксплуатации предприятия находится 4 ассенизационные машины.

Анализ существующего технического состояния системы

Большая часть потребителей пользуется септиками (выгребными ямами), остальные жители Богучанского сельсовета проживают в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с очистными сооружениями приводит к дополнительному загрязнению водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др. Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса

ООО «Жилье» на сегодняшний день осуществляют свою деятельность по многим направлениям. Помимо мероприятий по откачке и вывозу сточных вод организации оказывают также услуги по управлению недвижимостью, по уборке помещений, транспортных средств, чистке оборудования  и т.д. Анализируя данные бухгалтерской отчетности однозначно сложно выявить финансовые результаты деятельности, связанной с откачкой и вывозом сточных вод.

Анализ финансового состояния ООО «Водные ресурсы» представлен в п. 3.2. Программы.

Электроснабжение

Описание организационной структуры

Электроэнергия на территорию сельсовета поставляется Богучанским филиалом АО «Красноярская региональная энергетическая компания».

Богучанский филиал АО «Красноярская региональная энергетическая компания» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10, 0,4 кВ.

Потребителями МО Богучанский сельсовет являются  промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта.

Электроснабжение Богучанского сельсовета осуществляется от ПС  Богучаны 110-35-10 кВ.

Анализ существующего технического состояния системы

Территория Богучанского района соединена с энергосистемой двухцепной ЛЭП, проходящей вдоль дороги Решоты-Карабула и далее до подстанции «Богучаны». Вдоль левого берега реки Ангара от нее проходит ЛЭП Богучаны- Пинчуга-Манзя. Подстанция «Богучаны» имеет два трансформатора ТДТН. В селе так же имеются дизельные подстанции ДГА и ДГС.

Таблица 3.4-1

Перечень объектов электроснабжения на территории МО Богучанский сельсовет

| № п/п | Номер ТП | Номинальная мощность трансформаторов, кВА | Адрес | Количество облуживаемых жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | РП-10 | 630 | ул. Ленина, 111Э | 20 |
| 2 | РП-2 | 400 | ул. Автопарковая | 11 |
| 3 | РП-1 | 250 | ул. Ленина, пост ГАИ | 43 |
| 4 | ТП 19-11-14 | 400 | ул. Юности, 6Э | 20 |
| 5 | ТП 19-11-17 | 400 | ул. Заречная, 32Э | 32 |
| 6 | ТП 19-11-53 | 400 | ул. Ленина, 182Э | 51 |
| 7 | ТП 19-12-25 | 400 | ул. Октябрьская, 51Э | 56 |
| 8 | ТП 19-12-26 | 400 | ул. Октябрьская, 98Э | 40 |
| 9 | ТП 19-12-3 | 400 | ул. Октябрьская, 67В | 21 |
| 10 | ТП 19-12-5 | 250 | ул. А. Толстых, (котельная №9) | 3 |
| 11 | ТП 19-12-30 | 630 | ул. Аэровокзальная,90Э | 70 |
| 12 | ТП 19-12-38 | 250 | ул. Октябрьская, 161Э | 0 |
| 13 | ТП 19-12-07 | 400 | ул. Октябрьская, 125Э | 54 |
| 14 | ТП 19-12-77 | 250 | ул. Октябрьская, 115Э | 23 |
| 15 | ТП 19-12-09 | 400 | ул. Береговая, 74Э | 45 |
| 16 | ТП 19-20-46 | 160 | ул. Рябиновая, 2Э | 4 |
| 17 | ТП 19-20-49 | 100 | ул. Береговая, 1Э пионерский лагерь | 1 |
| 18 | ТП 19-20-80 | 400 | ул. Магистральная, 4Э | 23 |
| 19 | ТП 19-20-1 | 250 | ул. Заборцева, 21Э | 38 |
| 20 | ТП 19-20-10 | 630 | ул. Советская, 25Э | 49 |
| 21 | ТП 19-20-12 | 630 | ул. Ленина, 119Э | 43 |
| 22 | ТП 19-20-12А | 250 | ул. Ленина (котельная №2) | 11 |
| 23 | ТП 19-20-2 | 400 | ул. Заборцева, 67Э | 113 |
| 24 | ТП 19-20-21 | 400 | ул. Ленина, 21Э | 53 |
| 25 | ТП 19-20-24 | 250 | ул. Молодежная, 4Э | 26 |
| 26 | ТП 19-20-27 | 630 | ул. Аэровокзальная, (котельная №6) | 63 |
| 27 | ТП 19-20-4 | 400 | ул. Луговая, 4Э | 52 |
| 28 | ТП 19-20-6 | 1000 | ул. Ленина, 26Э | 78 |
| 29 | ТП 19-20-75 | 160 | ул. Механизаторов, 1Э | 38 |
| 30 | ТП 19-20-78 | 63 | тер. Новой вет.станции | 0 |
| 31 | ТП 19-20-79 | 400 | пер. Школьный, 1Э | 30 |
| 32 | ТП 19-20-8 | 630 | ул. Аэровокзальная, 69Э | 64 |
| 33 | ТП 19-20-83 | 160 | ул. Заборцева, 4Э | 14 |
| 34 | ТП 19-20-84 | 250 | ул. Росийская 1Э | 19 |
| 35 | ТП 125-10-40А | 40 | дальний привод Аэронавигации | 0 |
| 36 | ТП 125-10-48 | 400 | а/д Богучаны-Манзя | 0 |
| 37 | ТП 19-01-36 | 400 | ул. Тихая, 8Э | 52 |
| 38 | ТП 19-01-11 | 400/400 | ул. Киселева, 2Э | 43 |
| 39 | ТП 19-01-16 | 250 | ф-19-01 с. Богучаны | 19 |
| 40 | ТП 19-01-18 | 630 | ул. Космонавтов, 14Э | 42 |
| 41 | ТП 19-01-19 | 630/630 | пер. Больничный (ЦРБ) | 17 |
| 42 | ТП 19-01-20 | 160 | ул. Космонатвов, 26Э | 17 |
| 43 | ТП 19-01-20А | 250 | пер. Титова, 6Э | 35 |
| 44 | ТП 19-01-27А | 400 | тер. ДЭС Аэропорт | 0 |
| 45 | ТП 19-01-33 | 250 | ул. Киселева (котельная №3) | 8 |
| 46 | ТП 19-01-34 | 400 | ул. Лесная, 3Э | 37 |
| 47 | ТП 19-01-35 | 400 | ул. Комсомольская, 10Э | 55 |
| 48 | ТП 19-01-76 | 400 | ул. Терешковой, 31Э | 49 |
| 49 | ТП 19-14-2 | 160 | ф-19-14-2 с. Богучаны | 0 |
| 50 | ТП 19-14-5 | 63 | ф-19-14-5 с. Богучаны | 0 |
| 51 | ТП 19-17-13 | 400 | ул. Строителей, 1Э | 65 |
| 52 | ТП 19-17-15 | 400 | ул. 50 лет Ангарской правды, 1 | 34 |
| 53 | ТП 19-17-32 | 400 | ул. Заводская, 22Э | 77 |
| 54 | ТП 19-17-50 | 250 | ул. Строителей, 43Э | 28 |
| 55 | ТП 19-17-51 | 630 | ул. Джапаридзе, 9э | 61 |
| 56 | ТП 19-19-28 | 250 | ул. Ставропольская, 2Э | 26 |
| 57 | ТП 19-19-40 | 250/250 | ул. Ольховая, 1Э | 8 |
| 58 | ТП 19-19-63 | 250 | с. Богучаны | 0 |
| 59 | ТП 19-19-65 | 160 | ул. Верхняя, 6Э | 10 |
| 60 | ТП 19-19-68 | 400 | БГЭ промзона БГЭ | 1 |
| 61 | ТП 19-19-70 | 100 | БГЭ (ДЭС) | 1 |
| 62 | ТП 19-19-71 | 630 | БГЭ ул. Набережная, (котельная №17) | 15 |
| 63 | ТП 19-19-72 | 630 | ул. Центральная, 15Э | 21 |
| 64 | ТП 19-19-73 | 630 | ул. Геологов, 30Э | 74 |
| 65 | ТП 19-19-81 | 250 | промзона ЖКХ (ЛЗУ) | 5 |
| 66 | ТП 19-19-82 | 250 | ул. Пилорамная | 5 |
| 67 | ТП 19-19-66 | 750/630 | ул. Олимпийская, 1Э | 57 |

Приборами учета потребления электрической энергии оборудовано 100% потребителей.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ 110 кВ.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения и электрических сетей Богучанского сельсовета являются:

- недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

- высокая степень износа основных фондов.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса

Приоритетными направлениями деятельности Богучанского филиала АО «Красноярская региональная энергетическая компания» являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

повышение надежности электроснабжения объектов за счёт развития электрических сетей, повышения их пропускной способности и надёжности работы, сбалансированности их режимов, а также совершенствования методов и средств их эксплуатации и управления, то есть за счёт внедрения капиталоёмких мероприятий;

обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей МО;

обеспечение укрепления и долгосрочного расширения бизнеса с увеличением объема рентабельности;

сохранение финансовой устойчивости компании и партнерских отношений с кредитными организациями;

развитие и модернизация инфраструктуры электроснабжения Богучанского района, повышение качества обслуживания.

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как в целом успешные.

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2016 год АО «КРЭК» получило прибыль от продаж в размере 5 065 506 тыс. рублей, что составляет 10% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль увеличилась в 138 раз.

По данным «Отчета о движении денежных средств» в 2016 г прибыль предприятия АО «КРЭК»  по виду деятельности составила 4 867 979 тыс. рублей, по сравнению с показателем прошлого года показатель  увеличился  на 4 293 377,0 тыс. рублей.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей сжиженным или природным газом на территории МО Богучанский район не осуществляется.

В соответствии с масштабными планами по освоению месторождений углеводородов в южной части Эвенкии и промышленном районе Нижнее Приангарье проектируется строительство трубопроводной системы, проходящей через Богучанский район и врезающейся в трубопроводную систему «Восточная Сибирь - Тихий Океан».

В перспективе планируется газификация наиболее крупных населенных пунктов Богучанского района, в том числе и села Богучаны. Остальные поселки рекомендуются к газификации в случае их относительно близкого расположения к газопроводу.

В последующем в газифицированных населенных пунктах также рекомендуется перевести на газовое топливо существующие котельные.

Сбор и утилизация ТКО

Описание организационной структуры

Санитарная очистка территории МО осуществляется силами специализированных предприятий, таких как ООО «Жилье» и индивидуальными предпринимателями. Организации осуществляют вывоз твердых коммунальных отходов из жилого сектора и от объектов инфраструктуры.

Анализ существующего технического состояния системы

Загрязнение территорий отходами производства и потребления оказывает значительное негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения. Отходы отравляют подземные запасы питьевой воды и негативно влияют на ее поверхностные источники. С низкой эффективностью решаются проблемы утилизации твердых бытовых отходов.

Одной из самых серьезных проблем Богучанского сельсовета, как и всего района, по- прежнему остается размещение, переработка и утилизация отходов потребления производства.

В с. Богучаны сбор и транспортировка отходов от населения и организаций  осуществляется мусоровозами в соответствии с утвержденными графиками. Отходы вывозятся на несанкционированную свалку, находящуюся на 9-м километре трассы «Богучаны – Таежный». Периодически на свалке ведутся рекультивационные работы. Из общего объема образующихся отходов 40% вывозятся на свалки мусоровозными машинами по заявкам от населения и организаций. 60% отходов доставляются на свалки самовывозом.

Также,на территории Богучанского сельского поселения имеются мелкие свалки, не имеющие согласования с госсанэпидслужбой и участки которых не отведены для этих целей, которые периодически ликвидируются, но вновь возникают в связи с отсутствием системы сбора и удаления отходов с территории частного сектора.

Главными причинами возникшей ситуации явились увеличение загрязнения природной среды, усиливающееся негативное влияние отходов на здоровье населения, а также перестройка государственной экологической политики и природоохранного законодательства.

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями МО составляют 1500 рублей за куб. м.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки:

−	отсутствие отвечающих санитарным требованиям объектов для размещения и захоронения отходов;

−	недостаток мусоровозной техники;

−	стихийное образование несанкционированных свалок;

−	не уделено особое внимание токсичным отходам, в том числе  ртутьсодержащим отходам (люминесцентные и энергосберегающие лампы, медицинские термометры) и отработанным элементам питания (батарейки и аккумуляторы).

Организаций (пунктов) по приемке вторичного сырья, обезвреживанию и переработке отходов и вторсырья на территории Богучанского сельсовета нет.

Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Анализ состояния энергоресурсосбережения в МО

Повышение эффективности использования энергоресурсов на сегодняшний день является одной из приоритетных задач.

Действующая на территории Богучанского района муниципальная программа  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»,  утвержденная постановлением Администрации Богучанского района 01. 11. 2013 №1391-п, направлена на активизацию действий в сфере энергосбережения с целью повышения уровня энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства.

В целом инженерная инфраструктура Богучанского сельсовета находится в неудовлетворительном состоянии. Особого внимания на сегодняшний день требуют инженерные сети, поскольку значения некоторых показателей энергоэффективности ниже, чем в среднем по Красноярскому краю. В данной программе представлены следующие ключевые показатели, характеризующие состояние инженерных систем МО на момент её разработки:

потери в электрических сетях составляют 7,8 %;

удельный расход топлива при производстве тепловой энергии составляет 185,3 кг у.т./Гкал;

утечки и неучтенный расход воды в системе водоснабжения составил 19,65 %;

тепловые потери в тепловых сетях 2,73 Гкал/ч.

- Значения показателей удельного потребления энергоресурсов в жилом фонде на момент разработки данной программы:

тепловой энергии – 0,38 Гкал/кв. м. в год;

173 литра воды на человека в сутки;

электрической энергии – 900 кВт*ч/чел. в год.

Программой определены общие целевые показатели, а также целевые показатели по отдельным видам энергетических ресурсов. Органы местного самоуправления муниципального образования ежегодно проводят корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации. Организациям – поставщикам ресурсов даны рекомендации по разработке собственных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Согласно данным, предоставленным Администрацией Богучанского сельсовета по состоянию на 1 января 2018 года в МО следующие показатели оснащенности жилого фонда приборами учета:

горячего водоснабжения 35,48% ;

холодного водоснабжения 35,48% ;

электрической энергии 100%.

С населением Богучаснского сельсовета ведется информационно-агитационная работа о необходимости исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ в части, касающейся оснащения жилых помещений индивидуальными приборами учета потребления ресурсов.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются достижением технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204.

Целевые показатели сгруппированы по следующим видам:

доступность для населения коммунальной услуги;

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

показатели качества поставляемого ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели надежности поставки ресурсов;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования учтены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48.

К показателям доступности коммунальных  для населения относятся доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре и индекс нового строительства. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, определяется как отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования.

Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки устанавливаются в целях определения нагрузки на систему, необходимости увеличения мощностей сооружений и (или) пропускной способности магистральных сетей.

Показатель степени охвата потребителей приборами учета позволяют установить какое количество потребителей необходимо обеспечить приборами коммерческого учета. В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях установления реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, а также в целях учета расхода и установления расчетов за энергетические ресурсы необходимо обеспечить всех потребителей приборами коммерческого учета. Обеспеченность потребителей приборами учета устанавливается по предоставленным данным организации коммунального комплекса.

Целевые показатели развития систем  коммунального комплекса Богучанского сельсовета приведены ниже (Таблица 5-1).

Таблица 5-1

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п.п | Показатели |  | 2018 факт. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность для населения коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % |  | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 100,0 |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем реализации товаров и услуг населению, млн. Гкал |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,081 |
| 3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки Т, час/день |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность потребителей товаров и услуг приборами учета, % |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 4.2 | Многоквартирные дома (общедомовые ПУ), %. |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 5 | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Физический износ сетей, % |  | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 20 |
| 5.2 | Аварийность системы, ед/км |  | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 |
| 6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень потерь тепла, % |  | 23,8 | 23,5 | 23,0 | 23,0 | 18,0 | 18,0 | 10,0 |
| 7 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Средний удельный расход тепловой энергии на цели отопления в жилых домах, Гкал/кв. м в год |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,030 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность для населения коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % |  | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 100 |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднесуточное водопотребление, л/сут. чел. |  | 30; 150 | 30; 150 | 30; 150 | 30; 150 | 30; 150 | 30; 150 | 185 |
| 3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие контроля качества товаров и услуг, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность потребителей товаров и услуг приборами учета, % |  | 35,48 | 40,0 | 42,3 | 52,2 | 55,4 | 60,0 | 100 |
| 5 | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Физический износ сооружений, % |  | 68,20 | 68,20 | 68,20 | 68,20 | 68,20 | 68,20 | 20,0 |
| 5.2 | Физический износ сетей, % |  | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 38,2 |
| 5.3 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень потерь, % |  | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 7,5 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доступность для населения коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доступность для населения коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. кВт*ч | 207,11 | 222,42 | 237,73 | 253,04 | 268,38 | 277,14 | 355,91 |
| 3 |  | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| СБОР И ВЫВОЗ ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доступность услуги для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Площадь полигона ТКО, га | - | - | - | - | - | - | 14,58 |
| 2 |  | Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Образование твердых бытовых отходов, тыс. тонн в год | 3,65 | 3,92 | 4,19 | 4,46 | 4,73 | 4,89 | 6,28 |

Перспективная схема теплоснабжения

Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы теплоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2018-2032 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы теплоснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

генерального плана Богучанского сельсовета, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

схемы теплоснабжения с. Богучаны до 2029 года;

предложения организаций коммунального комплекса (далее ОКК), отраженные в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения Богучанского сельсовета и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

-поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках теплоснабжения на оборудование нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

-капитальный ремонт котлов;

-организация учёта тепла у потребителей;

-строительство/реконструкция тепловых сетей (строительство 3 котельных для нужд теплоснабжения, включая горячее водоснабжение, в проектируемых кварталах с. Богучаны; строительство сетей теплоснабжения к проектируемым объектам общей протяженностью 63,35км.).

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 6-1

Таблица 6-1

Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Источник финансирование | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 | Всего |  |  |
| 1 | Строительство 3 новых котельных в проектируемых кварталах с. Богучаны | ГП | РБ,МБ,ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59486,40 | 59486,40 |  | Развитие систем теплоснабжения на территории МО. Повышение обеспеченности услугами теплоснабжения населения |
| 2 | Строительство сетей теплоснабжения в проектируемых кварталах, общей протяженностью 63,35 км |  | РБ,МБ,ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830086,09 | 830086,09 |  |  |
| 3 | Ликвидация котельной №5 с переводом нагрузки на котельную №13 | Схема ТС, концессионное соглашение №14 с 15.09.2016 по 14.06.2041 | ВИ | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |  | Ликвидация малоэффективных котельных, снижения удельных расходов условного топлива, электроэнергии и воды на отпуск тепла потребителям, снижение потерь в тепловых сетях |
| 4 | Техническое перевооружение котельной №6, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена 5 котлов устаревшего типа в котельной №6 | концессионное соглашение №3 с 01.08.2016 по 31.07.2041 | ВИ | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |  | 10 000,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей и сооружений и повышения надежности функционирования |
| 4.2 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители) | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |  | 156,00 |  |
| 4.3 | Замена сетевого насоса №2 Vilo 37КВт -3000 обор/мин на Vilo 22 КВт -3000 обор/мин |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |
| 4.4 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 4.5 | Реконструкция теплосети – 588 п.м. | концессионное соглашение №3 с 01.08.2016 по 31.07.2041 | ВИ | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 4000,00 |  | 8 000,00 |  |
| 4.6 | Капитальный ремонт сети тепло – водоснабжения от 6ТК63 до 9ТК26 | Схема ТС | ВИ | 1275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1275,00 | Перенос нагрузки с 9 на 6 котельную |
| 4.7 | Замена перекрытия лотков ул. Герцена (от 6ТК48 - 6ТК57) | Схема ТС | ВИ | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 220,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей и сооружений и повышения надежности функционирования |
| 5 | Техническое перевооружение котельной №7, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оборудовать здания котельной молниезащитой | Схема ТС, концессионное соглашение №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 200,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей и сооружений и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя, за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах |
| 5.2 | Оборудовать здание котельной приточно – вытяжной вентиляцией |  | ВИ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 600,00 |  |
| 5.3 | Оборудовать здание котельной аварийным освещением |  | ВИ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 |  |
| 5.4 | Разработка проект санитарно-защитной зоны котельной | концессионное соглашение №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 |  |
| 5.5 | Ремонт здания котельной |  | ВИ | 0,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 523,00 |  |
| 5.6 | Замена 2 котлов |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4605,00 |  | 4605,00 |  |
| 5.7 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители) | предложен ие ОКК, концессионное соглашение №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 |  | 656,00 |  |
| 5.8 | Замена сетевого насоса №3 марки К200-150-315- 45КВт на марку WiLLo-3000 об/30КВт |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |
| 5.9 | Замена ветхого участка теплотрассы ул. Киселева (от ТК17-ввод в ж/д №13а ) -204 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,80 |  | 346,80 |  |
| 5.10 | Замена ветхого участка теплотрассы ул. Новоселов (отТК32-ТК37 ) -160 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |  | 272,00 |  |
| 5.11 | Замена короба по ул.Перенсона,24 (от ТК21 - ввод в ж/д №24) -107 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,90 |  | 181,90 |  |
| 5.12 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 7ТК31 до 7ТК37 по ул. Новоселов | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 4129,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4129,34 |  |
| 5.13 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения ввод в жилой дом №15 ул. Новоселов | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 178,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 178,94 |  |
| 5.14 | Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. Перенсона (7ТК25- ж/д№13) | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1350,00 |  |
| 5.15 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 7ТК30 до 7ТК43 по ул. Новоселов | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1350,00 |  |
| 6 | Техническое перевооружение котельной №8, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт здания котельной | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |  | 220,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей и сооружений и повышения надежности функционирования |
| 6.2 | Замена 2-х котлов устаревшего типа | предложен ие ОКК | РБ,МБ,ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |  | 5000,00 |  |
| 6.3 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 6.4 | Реконструкция участков теплосети, 1029 п.м. | Схема ТС, концессионное соглашение №3 с 01.08.2016 по 31.07.2041 | ВИ | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |  | 13 500,00 |  |
| 7 | Мероприятия, предусмотренные для котельной №9, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Замена ветхого участка теплотрассы пер. Больничный (от ТК1-ввод в ж/д №2А) – 198 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,60 |  | 336,60 | В целях ликвидации малоэффективных котельных, снижения удельных расходов условного топлива, электроэнергии и воды на отпуск тепла потребителям, снижение потерь в тепловых сетях |
| 7.2 | Ликвидация котельной №9 с переводом нагрузки на котельную №6, №7, №12 | Схема ТС, концессионное соглашение №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  | 300,00 |  |
| 8 | Техническое перевооружение котельной №10, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Частичный ремонт здания котельной | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |  | 95,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей и сооружений и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора |
| 8.2 | Оборудовать здание котельной приточно – вытяжной вентиляцией | Схема ТС, КС №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |  |
| 8.3 | Оборудовать здания котельной молниезащитой |  | ВИ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 200,00 |  |
| 8.4 | Оборудовать здание котельной аварийным освещением | КС №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 8.5 | Реконструкция насосного отделения | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |  | 1500,00 |  |
| 8.6 | Замена котлоагрегата | КС №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041, предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |
| 8.7 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители)-2 ед. |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 8.8 | Обустройство места для временного хранения золошлаковых отходов |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1808,00 |  | 1808,00 |  |
| 8.9 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 8.10 | Замена короба по ул. 40 лет Победы (от 10ТК2 до ж/д 20) – 530 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,00 |  | 901,00 |  |
| 8.11 | Замена ветхого участка теплотрассы по ул. 40 лет Победы (от ТК16 до ТК25) – 480 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 |  | 816,00 |  |
| 8.12 | Замена теплоизоляции ул. 40 лет Победы от ТК16 до ТК25 | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1440,00 |  |
| 8.13 | Замена ветхого участка теплотрассы 35 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |  | 59,50 |  |
| 8.14 | Замена участка теплотрассы по ул. Аэровокзальная (от ТК3А до ввода в ж/д №39 ,37) – 71 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,70 |  | 120,70 |  |
| 8.15 | Реконструкция теплотрассы по ул. Взлетная – 327 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,90 |  | 555,90 |  |
| 8.16 | Перенос участка трассы проходящей по земельным участкам ул. Аэровокзальная- ул. Партизанская – 256 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,20 |  | 435,20 |  |
| 9 | Техническое перевооружение котельной №11, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Ремонт здания котельной и кровли | предложен ие ОКК, КС №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |  | 320,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя, за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах |
| 9.2 | Оборудовать здания котельной молниезащитой | Схема ТС, КС №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 200,00 |  |
| 9.3 | Оборудовать здание котельной приточно – вытяжной вентиляцией |  | ВИ | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |  |
| 9.4 | Оборудовать здание котельной аварийным освещением |  | ВИ | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 |  |
| 9.5 | Разработать проект санитарно- защитной зоны котельной |  | ВИ | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 |  |
| 9.6 | Оборудование узлом учета | КС №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 |  |
| 9.7 | Обустройство временного хранения золошлаковых отходов |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |
| 9.8 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители)-2 ед |  | ВИ | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 656,00 |  |
| 9.9 | Обеспечение котельной резервным источником питания 1 ед. |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |
| 9.10 | Замена короба по ул.Центральная (от ТК132-ТК104а) – 420 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 |  | 714,00 |  |
| 9.11 | Замена короба по ул.Центральная (от ТК101-ТК107) – 220 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 |  | 374,00 |  |
| 9.12 | Замена короба по ул.Геологов (от ТК50-ТК54) – 205 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,50 |  | 348,50 |  |
| 9.13 | Замена короба по ул.Олимпийская (от ТК127-ТК137) – 90 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |  | 153,00 |  |
| 9.14 | Замена короба по ул.Набережная (от котельной -ТК72) – 300 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |  | 510,00 |  |
| 9.15 | Замена ветхого участка сети тепло-водоснабжения ул. Центральная (ТК115-ТК123) с вводами – 490 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 |  | 833,00 |  |
| 9.16 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул. Центральная (ТК108-ТК116) с вводами в ж/д №41 – 85 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 |  | 144,50 |  |
| 9.17 | Замена ввода в ж/д №39 ул. Центральная (от ТК110-ТК112) – 65 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50 |  | 110,50 |  |
| 9.18 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 11ТК101 до СОШ №4 по ул. Центральная | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 4425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4425,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя, за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах |
| 9.19 | Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. Верхняя (11ТК76-11ТК98) | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5700,00 |  |
| 10 | Техническое перевооружение котельной №12, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ремонт здания котельной | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |  | 88,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей и сооружений и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора |
| 10.2 | Замена 5-ти котлов устаревшего типа | КС №3 с 01.08.2016 по 31.07.2041 | ВИ | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  | 12 500,00 |  |
| 10.3 | Реконструкция теплосети 706 п.м. |  | ВИ | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 |  | 10 000,00 |  |
| 10.4 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители) | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,60 |  | 156,60 |  |
| 10.5 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 10.6 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул. Космонавтов (ТК10-ввод в общежитие №42, с вводами) – 408 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,60 |  | 693,60 |  |
| 10.7 | Замена ветхого участка сети тепло - водоснабжения ул. Автодорожная (ТК25-ТК27а) – 204 п.м. | предложен ие ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,80 |  | 346,80 |  |
| 10.8 | Капитальный ремонт сети хозяйственно - питьевого водоснабжения от ТК47 до ТК57 (ж/д 5 - ж/д 4) ул. Титова | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1350,00 |  |
| 11 | Техническое перевооружение котельной №13, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ремонт здания котельной | КС №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей и сооружений и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора |
| 11.2 | Оборудовать здания котельной молниезащитой | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 200,00 |  |
| 11.3 | Оборудовать здание котельной аварийным освещением | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 |  |
| 11.4 | Оборудование котельной приточно-вытяжной вентиляцией | КС №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |
| 11.5 | Оборудование котельной аварийным освещением |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 11.6 | Замена 1 котлоагрегата |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |  | 2700,00 |  |
| 11.7 | монтаж газоочистительного оборудования (золоуловитель, циклон) 1 ед |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 11.8 | Обеспечение котельной резервным источником питания |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |
| 11.9 | Обустройство места для временного хранения золошлаковых отходов |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |
| 11.10 | Обустройство ограждения котельной 100 м. |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 11.11 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны котельной |  | ВИ | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 |  |
| 11.12 | Перенос на котельную №13 нагрузки с котельной №5 |  | ВИ | 1088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1088,00 | В целях ликвидации малоэффективных котельных, снижения удельных расходов условного топлива, электроэнергии и воды на отпуск тепла потребителям, снижение потерь в тепловых сетях |
| 11.13 | Завершение капитального ремонта от 13ТК-13ТК32 ул. Ленина | Схема ТС | РБ,МБ,ВИ | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3300,00 | Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей |
| 12 | Техническое перевооружение котельной №14, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 | Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения |
| 12.2 | Оборудование здания котельной молниезащитой | КС №14 с 15.09.2016 по 14.09.2041 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 12.3 | Оборудование здания котельной аварийным овсещением |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |  | 184,00 |  |
| 13 | Техническое перевооружение котельной №15, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 500,00 | Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр ) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования.

Перспективная схема водоснабжения

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2019-2032 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

генерального плана Богучанского сельсовета, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

схемы водоснабжения и водоотведения Богучанского сельсовета;

предложения организаций коммунального комплекса (далее ОКК), отраженные в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года.

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 7-1.

Таблица 7-1

Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Источник финансирование | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 | Всего |  |
| 1 | Строительство 2-х водонапорных башен в с Богучаны | ГП | РБ,МБ,ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 1400,00 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
| 2 | Строительство водопроводных сетей к проектируемым объектам – 67100 п.м. | ГП | РБ,МБ,ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381063,00 | 381063,00 |  |
| 3 | Строительство павильона скважины водозаборного сооружения №11 (пер. Молочный, 7) | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 4 | Строительство трубопровода по закольцовке водонапорных сооружений №17 (ул. Авиаторов, 13 а) и №19 (ул. Подгорная, 7 в), с выводом водозаборное сооружение №19 в резерв – 70 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |  |
| 5 | Строительство павильона скважины водозаборного сооружения №20 (ул. Автопарковая, 4, стр. 11) | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 6 | Строительство павильона скважины водозаборного сооружения №13 (ул. Строителей, 34) | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 7 | Строительство трубопровода по ул. 8 марта, закольцовка водозаборных сооружений №11 (пер. Молочный, 7) и №20 (ул. Автопарковая 4, стр. 11) – 300 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |  |
| 8 | Проектирование артезианской скважины водозаборного сооружения в мкр. Геофизиков | Схема ВС | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 9 | Строительство водозаборного сооружения с накопительным резервуаром в мкр. Геофизиков | Схема ВС | РБ,МБ,ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 10 | Проектирование артезианской скважины водозаборного сооружения в мкр. "Восточный" | Схема ВС | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 11 | Строительство водозаборного сооружения с накопительным резервуаром в мкр. "Восточный" | Схема ВС | РБ,МБ,ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 12 | Строительство резервного трубопровода от 10ТК42 до 13ТК46 – 550 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 935,00 |  |
| 13 | Строительство ЛЭП на скважину №4 В/б №17 – 220 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 |  |
| 14 | Строительство трубопровода ХВС (ул.Ольховая, Партизанская, Совхозная, Луговая, Заборцева, Ручейная, Набережная, Кирпичная, Геологов, Таежная, Верхняя, Чадобецкая, Аэровокзальная, Ленина, Киевская, Парковая, Энтузиастов, Тургенева, пер .Толстого, Пушкина, Веселый, ул. Взлетная - ул .Маяковского, ул .Аэровокзальна я - пер .Лазо - ул .Октябрьская, водобашня №20 - водобашня №13 (ул .Строителей) по ул.8 Марта, водобашня №19 - водобашня №17, скважины водобашни №10 с водобашней №8, №9) – 14146 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24078,80 | 24078,80 |  |
| 15 | Строительство резервного трубопровода холодного водоснабжения по пер. Маяковский от 12ТК11 до 10ТК10. – 600п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,00 | 1020,00 |  |
| 16 | Строительство трубопровода холодного водоснабжения по закольцовке ул. Кирпичная -ул. Магистральная до 12ВК17 А, включая ввода в ж /дома – 150п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 |  |
| 17 | Демонтаж здания водозаборного сооружения №11 (пер. Молочный, 7) | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 18 | Демонтаж здания водозаборного сооружения №20 (ул. Автопарковая, 4, стр. 11) с накопительным резервуаром | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 19 | Демонтаж здания водозаборного сооружения №13 (ул. Строителей, 34) с накопительным резервуаром | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 20 | Реконструкция насосного отделения на водозаборном сооружения №12 (ул. Энтузиастов, 9а) | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 21 | Строительство трубопровода холодного водоснабжения в д .Ярки - 1700 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2890,00 | 2890,00 |  |
| 22 | Ремонт водоподъёмных труб скважины №5, водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13 а), с установкой глубинного электронасоса – 120 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Обеспечение надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения, повышение качества коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| 23 | Ремонт трубопровода от колодца скважины №5 до здания водозаборного сооружения №17 ул. Авиаторов, 13 а) – 50 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |  |
| 24 | Ремонт здания водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13 а) | Схема ВС | РБ,МБ,ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 25 | Ремонт павильона водозаборного сооружения №14 (ул. Киселёва, 12 а, зд. 2) | Схема ВС | РБ,МБ,ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 26 | Ремонт трубопровода с увеличением диаметра, от здания водозаборного сооружения №8 (ул. Олимпийская, 1а) до тепловой камеры 11ТК14 – 100 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |  |
| 27 | Ремонт трубопроводов от водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13 а) до тепловой камеры 10ТК49 – 210 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |  |
| 28 | Ремонт центрального трубопровода от водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13 а) от тепловой камеры 10ТК43 до 10ТК15 – 550 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 935,00 |  |
| 29 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №8 (ул. Олимпийская, 1а) – 85 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 |  |
| 30 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №9 (ул. Набережная, 1б) – 38 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |  |
| 31 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №10 (ул. Верхняя, 2) – 60 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 32 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №11 (пер. Молочный, 7) – 60 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 33 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №1 водозаборного сооружения №12 (ул. Энтузиастов, 9а) – 90 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |  |
| 34 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №2 водозаборного сооружения №12 (ул. Энтузиастов, 9а) – 90 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |  |
| 35 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №13 (ул. Строителей, 34) – 65 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 |  |
| 36 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №14 (ул. Киселёва, 12а, зд. 2) – 35 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |  |
| 37 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №1 водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 85 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 |  |
| 38 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №2 водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 75 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 |  |
| 39 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №3 водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 100 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 40 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №4 водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 100 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 41 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №18 (ул. Автодорожная, 10) – 65 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 |  |
| 42 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №19 (ул. Подгорная, 7в) – 40 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 43 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №20 (ул. Автопарковая, 4, стр. 11) – 55 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 |  |
| 44 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ввода в здание по ул. Ленина, 140 (Богучанпроект) до 6ТК4, протяженностью 135 м.п. + 10 м.п. (ввод) – 145 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | 246,50 |  |
| 45 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения протяженностью 36м.п=18м.п.*2 на вводах в жилые дома №14, №16 ул. Олимпийская – 36 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,20 | 62,20 |  |
| 46 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от 10ТК4 до ж.д.№42 по ул. Аэровокзальная – 27 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 45,90 |  |
| 47 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения по ул. Гагарина от 12ТК36 до 12ТК38 протяженностью 62м.п.= 50м.п.+ (6м.п.*2-ввода в жилые дома №3, №5 ул. Гагарина=12м.п) – 62 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 105,40 |  |
| 48 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от 8ТК30 до 5ТК51 по пер. Шанцера – 180 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 |  |
| 49 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения по ул. Автодорожная от 12 ТК68 до 12ТК75 – 370 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 629,00 |  |
| 50 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения по ул. Автодорожная - ввод в жилой дом №21 – 32 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 54,40 |  |
| 51 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от 6ТК18а до жилого дома №196б по ул. Ленина – 45 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 76,50 |  |
| 52 | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения по пер. Больничный от 9ТК19 до 9ТК23 – 137 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,90 | 232,90 |  |
| 53 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от 11ТК76 по ул. Первопроходцев до 11ТК97 по ул. Верхняя мкр-н Геофизиков – 394 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,80 | 669,80 |  |
| 54 | Ремонт сетей хозяйственно- питьевого водоснабжения от перекрестка ул. Титова - Терешковой до жилого дома №19 по ул. Терешковой – 90 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 |  |
| 55 | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения по ул. Кутузова от колодца 12ВК8 до 13ВК7, расположенного на перекрестке ул. Кутузова-ул. 50 лет Ангарской Правды с заменой вводов в ж/дома – 160 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 |  |
| 56 | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения в мкр-не Геофизиков от водозаборного сооружения №8 (ул. Олимпийская, 11а) до тепловой камеры 11ТК10 - 210 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 |  |
| 57 | Ремонт сетей трубопровода ХВС Ду108мм от котельной №11 (ул. Набережная, 6) до 11 ТК127 по ул. Центральная – 815 п.м. | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1385,50 | 1385,50 |  |
| 58 | Реконструкция насосного отделения водозаборного сооружения №12 с.Богучаны | предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 59 | Ремонт здания водозаборного сооружения №17 ул.Авиаторов, 13а | предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 60 | Ремонт водоподъёмных труб скважины №5, водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а), с установкой глубинного электронасоса – 120 п.м. | предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |  |
| 61 | Ремонт трубопровода от колодца скважины №5 до здания водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 50 п.м. | предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |  |
| 62 | Ремонт трубопровода с увеличением диаметра, от здания водозаборного сооружения №8 (ул. Олимпийская, 1а) до тепловой камеры 11ТК14. – 100 п.м. | предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |  |
| 63 | Ремонт трубопроводов от водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) до тепловой камеры 10ТК49 – 210 п.м. | предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 |  |
| 64 | Ремонт центрального трубопровода от водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) от тепловой камеры 10ТК43 до тепловой камеры 10ТК15 – 550 п.м. | предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 935,00 |  |
| 65 | Подсчет запасов подземных вод и разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин (16 скважин) | предложение ОКК | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | Повышение качества питьевой воды. Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями нормативных документов |
| 66 | Установка по умягчению и обеззараживанию воды на водозаборном сооружении №17 ( с .Богучаны ул. Авиаторов, 13 а) | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 67 | Установка по умягчению и обеззараживанию воды на водозаборном сооружении №14 ( с .Богучаны ул. Киселёва, 12 а, зд. 2) | Схема ВС | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 68 | Строительство ограждения вокруг зоны санитарной охраны водозаборных скважин (16 скважин) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 4800,00 |  |
| 69 | Планирование поверхности вокруг первого пояса зоны санитарной охраны водозаборного сооружения для отвода поверхностных стоков (16 скважин) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |  |
| 70 | Строительство дорожек с твердым покрытием на территории зоны санитарной охраны первого пояса (16 скважин) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |  |
| 71 | Обеспечение охраной территории и зоны санитарной охраны первого пояса (16 скважин) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 4800,00 |  |
| 72 | Строительство водоотводной канавы вокруг территории зоны санитарной охраны первого пояса (16 скважин) | предложение ОКК, техническое задание | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 |  |
| 73 | Обеспечить исключение в границах первого пояса зоны санитарной охраны размещение посторонних объектов (жилые дома, котельные, производственные помещения, дороги, огороды и прочее) (5 единиц) | данные разработанн ых проектов ЗСО | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17500,00 | 17500,00 |  |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования.

Перспективная схема водоотведения

Развитие системы водоотведения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития должно позволить частично обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост в течение 2019-2032 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

генерального плана Богучанского сельсовета, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

схемы водоснабжения и водоотведения Богучанского сельсовета;

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года.

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 8-1.

Таблица 8-1

Характеристика инвестиционных проектов по новому строительству водоотводящих сетей

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Источник финансирование | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 | Всего |  |
| 1 | Строительство канализационны х очистных сооружений (КОС) с. Богучаны | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12664,95 | 12664,95 | Улучшение качества коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| 2 | Строительство 3-х канализационных насосоных станций (КНС) с. Богучаны | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6478,49 | 6478,49 |  |
| 3 | Строительство канализационны х сетей с.Богучаны, д.Ярки 57,55 км | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599370,91 | 599370,91 |  |
| 4 | Строительство 3-х очистных сооружений ливневой канализации с. Богучаны | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775736,80 | 775736,80 |  |
| 5 | Строительство 10-ти насосных станций ливневой канализации с. Богучаны | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11568,38 | 11568,38 |  |
| 6 | Строительство канализационны х очистных сооружений (КОС) в д. Ярки | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,96 | 174,96 |  |
| 7 | Строительство 2-х канализационных насосных станций (КНС) в д. Ярки | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,01 | 26,01 |  |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр , Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-201 «Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры») и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования.

Перспективная схема электроснабжения

Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы электроснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2019-2032 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы электроснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

генерального плана Богучанского сельсовета, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

схемы водоснабжения и водоотведения Богучанского сельсовета;

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года.;

Схемы и Программы развития электроэнергетики Красноярского края на 2018-2022 годы, утверждённой распоряжением Губернатора Красноярского края от 26.06.2017г. № 359-рг.

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 9-1.

Таблица 9-1

Характеристика инвестиционных проектов по реконструкции и новому строительству электросетей

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Источник финансирование | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 | Всего |  |
| 1 | Установка резервных источников энергоснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надежности, энергетической эффективности и развития объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| 1.1 | Установка резервных источников энергоснабжения на 9-ти объектах теплоснабжения (Котельные №6,7,8,10,11,12,13,14,15) | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 |  |
| 2 | Установка резервных источников энергоснабжения на объектах водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водозаборное сооружение № 8 ул. Олимпийская, 1а с.Богучаны | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 2.2 | Водозаборное сооружение №10 ул. Верхняя, 2с.Богучаны | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 2.3 | Водозаборное сооружение №11 пер. Молочный, 7с.Богучаны | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 2.4 | Водозаборное сооружение №12 ул. Энтузиастов, 9ас.Богучаны | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 2.5 | Водозаборное сооружение №13 ул. Строителей, 34 с.Богучаны | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 2.6 | Водозаборное сооружение №17 ул. Авиаторов, 13а с. Богучаны | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 2.7 | Водозаборное сооружение №19 ул. Подгорная, 7в, с.Богучаны | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 2.8 | Водозаборное сооружение №20 ул. Автопарковая, 4, стр. 11, с.Богучаны | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 2.9 | Водозаборное сооружение №22 ул. Береговая д.Ярки | Правила эксплуатации | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 3 | Строительство новых объектов электроснабжения и реконструкция существующих, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития МО |
| 3.1 | строительство ПС «Богучаны 2» 110 кВ | ГП, ПКР КИ Богучанс-кого раойна | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267792,61 | 267792,61 |  |
| 3.2 | строительство ПС «Богучанский целлюлозный комбинат» 220 кВ |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531473,66 | 531473,66 |  |
| 3.3 | строительство ПС «Богучанский завод МДФ» 110 кВ |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267792,61 | 267792,61 |  |
| 3.4 | строительство ПС 220 кВ Приангарская |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531473,66 | 531473,66 |  |
| 3.5 | строительство ПС Богучанский ЛПК 220 кВ | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531473,66 | 531473,66 |  |
| 3.6 | реконструкция ПС «ЛПК(Богучаны)» 35 кВ (замена транформаторов) | ГП, ПКР КИ Богучанс-кого раойна | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30080,29 | 30080,29 |  |
| 3.7 | - реконструкция ПС «Богучаны» 110 кВ (замена трансформаторов) |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105928,95 | 105928,95 |  |
| 3.8 | строительство ЛЭП 220 кВ Приангарская — Богучанский ЛПК (Богучанский ЦБК), протяженностью 15,0 км |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189937,74 | 189937,74 |  |
| 3.9 | реконструкция ЛЭП 110 кВ Богучаны – Гремучий (С-850) (прокладка второй линии) |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10227,00 | 10227,00 |  |
| 3.10 | демонтаж ЛЭП 110 кВ в районе ул. Южная с. Богучаны протяженностью 1,44 | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,85 | 643,85 |  |
| 3.11 | строительство новых веток ЛЭП-220 кВ протяженностью 6,39 км | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80734,71 | 80734,71 |  |
| 3.12 | строительство новых веток ЛЭП-110 кВ протяженностью 2,82 км | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11501,87 | 11501,87 |  |
| 3.13 | строительство сетей электроснабжения в с. Богучаны общей протяженностью 8,56 км | ГП | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16621,20 | 16621,20 |  |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр , Приказ министерства энергетики РФ от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства») и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования

Перспективная схема обращения с ТКО

Одним из первоочередных мероприятий в области обращения с отходами является организация санитарной очистки территории МО.

- Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

генерального плана Богучанского сельсовета, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития МО с учетом роста численности населения;

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года;

Детальная характеристика инвестиционных проектов представлена в таблице 10-1.

Таблица 10-1

Характеристика инвестиционных проектов по обращению с ТКО

| № п/п | Мероприятия | Обоснование | Источник финансирование | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 | Всего |  |
| 1 | Строительство объектов по переработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение экологической ситуации, соблюдение санитарных норм |
| 1.1 | Полигон ТКО в с. Богучаны, общей площадью 14,58га, с объемом захоронения отходов 6,5 тыс. тонн в год | проект схемы ГСО | ВИ | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
| 1.2 | Предприятия по термическому обезвреживанию отходов в с.Богучаны, мощностью 17,3 тыс.тонн в год | проект схемы ГСО | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294100,00 | 294100,00 |  |
| 2 | Приобретение мусоровозных машин для обеспечения первичного потока транспортирования отходов и большегрузных мусоровозов с прессовальной техникой для обеспечения вторичного транспортирования ТКО | ПКР СКИ Богучанского района | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | ПКР СКИ Богучанского района | ВИ | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |

Примечание: * - Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. утв. Приказом Минстроя России от 21.07.2017 N 1011/пр ) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям. Уточнение финансовых затрат для мероприятия производится на стадии проектирования

Общая программа проектов

Таблица 11-1

Общая программа проектов

| № | Наименование инвестиционного проекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| ИП 1 | Строительство 3 новых котельных в проектируемых кварталах с. Богучаны | 59486,40 |
| ИП 2 | Строительство сетей теплоснабжения в проектируемых кварталах, общей протяженностью 63,35 км | 830086,09 |
| ИП 3 | Ликвидация котельной №5 с переводом нагрузки на котельную №13 | 678,00 |
| ИП 4 | Замена 5 котлов устаревшего типа в котельной №6 | 10000,00 |
| ИП 5 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители) в котельной №6 | 156,00 |
| ИП 6 | Замена сетевого насоса №2 Vilo 37КВт -3000 обор/мин на Vilo 22 КВт -3000 обор/мин в котельной №6 | 700,00 |
| ИП 7 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в котельной №6 | 500,00 |
| ИП 8 | Реконструкция теплосети котельной №6 – 588 п.м. | 8 000,00 |
| ИП 9 | Капитальный ремонт сети тепло -водоснабжения от 6ТК63 до 9ТК26 | 1275,00 |
| ИП 10 | Замена перекрытия лотков ул. Герцена (от 6ТК48 - 6ТК57) | 220,00 |
| ИП 11 | Оборудовать здания котельной №7 молниезащитой | 200,00 |
| ИП 12 | Оборудовать здание котельной №7 приточно – вытяжной вентиляцией | 600,00 |
| ИП 13 | Оборудовать здание котельной №7 аварийным освещением | 300,00 |
| ИП 14 | Разработка проект санитарно-защитной зоны котельной №7 | 100,00 |
| ИП 15 | Ремонт здания котельной №7 | 523,00 |
| ИП 16 | Замена 2 котлов в котельной №7 | 4605,00 |
| ИП 17 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители) котельной №7 | 656,00 |
| ИП 18 | Замена сетевого насоса №3 марки К200-150-315- 45КВт на марку WiLLo-3000 об/30КВт в котельной №7 | 700,00 |
| ИП 19 | Замена ветхого участка теплотрассы ул. Киселева (от ТК17-ввод в ж/д №13а ) -204 п.м. | 346,80 |
| ИП 20 | Замена ветхого участка теплотрассы ул. Новоселов (отТК32-ТК37 ) -160 п.м. | 272,00 |
| ИП 21 | Замена короба по ул.Перенсона,24 (от ТК21 - ввод в ж/д №24) -107 п.м. | 181,90 |
| ИП 22 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 7ТК31 до 7ТК37 по ул. Новоселов | 4129,34 |
| ИП 23 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения ввод в жилой дом №15 ул. Новоселов | 178,94 |
| ИП 24 | Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. Перенсона (7ТК25- ж/д№13) | 1350,00 |
| ИП 25 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 7ТК30 до 7ТК43 по ул. Новоселов | 1350,00 |
| ИП 26 | Ремонт здания котельной №8 | 220,00 |
| ИП 27 | Замена 2-х котлов устаревшего типа в котельной №8 | 5000,00 |
| ИП 28 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в котельной №8 | 500,00 |
| ИП 29 | Реконструкция участков теплосети, 1029 п.м. котельной №8 | 13 500,00 |
| ИП 30 | Замена ветхого участка теплотрассы пер. Больничный (от ТК1-ввод в ж/д №2А) – 198 п.м. котельной №9 | 336,60 |
| ИП 31 | Ликвидация котельной №9 с переводом нагрузки на котельную №6, №7, №12 | 300,00 |
| ИП 32 | Частичный ремонт здания котельной №10 | 95,00 |
| ИП 33 | Оборудовать здание котельной №10 приточно – вытяжной вентиляцией | 1000,00 |
| ИП 34 | Оборудовать здания котельной №10 молниезащитой | 200,00 |
| ИП 35 | Оборудовать здание котельной №10 аварийным освещением | 500,00 |
| ИП 36 | Реконструкция насосного отделения котельной №10 | 1500,00 |
| ИП 37 | Замена котлоагрегата котельной №10 | 2500,00 |
| ИП 38 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители)-2 ед. котельной №10 | 500,00 |
| ИП 39 | Обустройство места для временного хранения золошлаковых отходов в котельной №10 | 1808,00 |
| ИП 40 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии котельной №10 | 500,00 |
| ИП 41 | Замена короба по ул. 40 лет Победы (от 10ТК2 до ж/д 20) – 530 п.м. | 901,00 |
| ИП 42 | Замена ветхого участка теплотрассы по ул. 40 лет Победы (от ТК16 до ТК25) – 480 п.м. | 816,00 |
| ИП 43 | Замена теплоизоляции ул. 40 лет Победы от ТК16 до ТК25 | 1440,00 |
| ИП 44 | Замена ветхого участка теплотрассы 35 п.м. | 59,50 |
| ИП 45 | Замена участка теплотрассы по ул. Аэровокзальная (от ТК3А до ввода в ж/д №39 ,37) – 71 п.м. | 120,70 |
| ИП 46 | Реконструкция теплотрассы по ул. Взлетная – 327 п.м. | 555,90 |
| ИП 47 | Перенос участка трассы проходящей по земельным участкам ул. Аэровокзальная- ул. Партизанская – 256 п.м. | 435,20 |
| ИП 48 | Ремонт здания котельной №11 и кровли | 320,00 |
| ИП 49 | Оборудовать здания котельной №11 молниезащитой | 200,00 |
| ИП 50 | Оборудовать здание котельной №11 приточно – вытяжной вентиляцией | 1000,00 |
| ИП 51 | Оборудовать здание котельной №11 аварийным освещением | 500,00 |
| ИП 52 | Разработать проект санитарно- защитной зоны котельной №11 | 100,00 |
| ИП 53 | Оборудование узлом учета котельной №11 | 500,00 |
| ИП 54 | Обустройство временного хранения золошлаковых отходов котельной №11 | 3000,00 |
| ИП 55 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители)-2 ед котельной №11 | 656,00 |
| ИП 56 | Обеспечение котельной резервным источником питания котельную №11 - 1 ед. | 2000,00 |
| ИП 57 | Замена короба по ул.Центральная (от ТК132-ТК104а) – 420 п.м. | 714,00 |
| ИП 58 | Замена короба по ул.Центральная (от ТК101-ТК107) – 220 п.м. | 374,00 |
| ИП 59 | Замена короба по ул.Геологов (от ТК50-ТК54) – 205 п.м. | 348,50 |
| ИП 60 | Замена короба по ул.Олимпийская (от ТК127-ТК137) – 90 п.м. | 153,00 |
| ИП 61 | Замена короба по ул.Набережная (от котельной -ТК72) – 300 п.м. | 510,00 |
| ИП 62 | Замена ветхого участка сети тепло-водоснабжения ул. Центральная (ТК115-ТК123) с вводами – 490 п.м. | 833,00 |
| ИП 63 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул. Центральная (ТК108-ТК116) с вводами в ж/д №41 – 85 п.м. | 144,50 |
| ИП 64 | Замена ввода в ж/д №39 ул. Центральная (от ТК110-ТК112) – 65 п.м. | 110,50 |
| ИП 65 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 11ТК101 до СОШ №4 по ул. Центральная | 4425,00 |
| ИП 66 | Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. Верхняя (11ТК76-11ТК98) | 5700,00 |
| ИП 67 | Ремонт здания котельной №12 | 88,00 |
| ИП 68 | Замена 5-ти котлов устаревшего типа в котельной №12 | 12500,00 |
| ИП 69 | Реконструкция теплосети 706 п.м. котельной №12 | 10 000,00 |
| ИП 70 | Монтаж газоочистительного оборудования (циклоны, золоуловители) котельной №12 | 156,60 |
| ИП 71 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии котельной №12 | 500,00 |
| ИП 72 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул. Космонавтов (ТК10-ввод в общежитие №42, с вводами) – 408 п.м. | 693,60 |
| ИП 73 | Замена ветхого участка сети тепло - водоснабжения ул. Автодорожная (ТК25-ТК27а) – 204 п.м. | 346,80 |
| ИП 74 | Капитальный ремонт сети хозяйственно - питьевого водоснабжения от ТК47 до ТК57 (ж/д 5 - ж/д 4) ул. Титова | 1350,00 |
| ИП 75 | Ремонт здания котельной №13 | 500,00 |
| ИП 76 | Оборудовать здания котельной №13 молниезащитой | 200,00 |
| ИП 77 | Оборудовать здание котельной №13 аварийным освещением | 300,00 |
| ИП 78 | Оборудование котельной №13 приточно-вытяжной вентиляцией | 1000,00 |
| ИП 79 | Оборудование котельной №13 аварийным освещением | 500,00 |
| ИП 80 | Замена 1 котлоагрегата в котельной №13 | 2700,00 |
| ИП 81 | Монтаж газоочистительного оборудования (золоуловитель, циклон) 1 ед (котельная №13) | 500,00 |
| ИП 82 | Обеспечение котельной №13 резервным источником питания | 2000,00 |
| ИП 83 | Обустройство места для временного хранения золошлаковых отходов в котельной №13 | 3000,00 |
| ИП 84 | Обустройство ограждения котельной №13 - 100 м. | 500,00 |
| ИП 85 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны котельной №13 | 100,00 |
| ИП 86 | Перенос на котельную №13 нагрузки с котельной №5 | 1088,00 |
| ИП 87 | Завершение капитального ремонта от 13ТК-13ТК32 ул. Ленина | 3300,00 |
| ИП 88 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии котельной №14 | 500,00 |
| ИП 89 | Оборудование здания котельной молниезащитой котельной №14 | 200,00 |
| ИП 90 | Оборудование здания котельной аварийным овсещением котельной №14 | 184,00 |
| ИП 91 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии котельной №15 | 500,00 |
| ИП 92 | Строительство 2-х водонапорных башен в с Богучаны | 1400,00 |
| ИП 93 | Строительство водопроводных сетей к проектируемым объектам – 67100 п.м. | 381063,00 |
| ИП 94 | Строительство павильона скважины водозаборного сооружения №11 (пер. Молочный, 7) | 800,00 |
| ИП 95 | Строительство трубопровода по закольцовке водонапорных сооружений №17 (ул. Авиаторов, 13 а) и №19 (ул. Подгорная, 7 в), с выводом водозаборное сооружение №19 в резерв – 70 п.м. | 120,00 |
| ИП 96 | Строительство павильона скважины водозаборного сооружения №20 (ул. Автопарковая, 4, стр. 11) | 800,00 |
| ИП 97 | Строительство павильона скважины водозаборного сооружения №13 (ул. Строителей, 34) | 800,00 |
| ИП 98 | Строительство трубопровода по ул. 8 марта, закольцовка водозаборных сооружений №11 (пер. Молочный, 7) и №20 (ул. Автопарковая 4, стр. 11) – 300 п.м. | 510,00 |
| ИП 99 | Проектирование артезианской скважины водозаборного сооружения в мкр. Геофизиков | 60,00 |
| ИП 100 | Строительство водозаборного сооружения с накопительным резервуаром в мкр. Геофизиков | 1000,00 |
| ИП 101 | Проектирование артезианской скважины водозаборного сооружения в мкр. "Восточный" | 60,00 |
| ИП 102 | Строительство водозаборного сооружения с накопительным резервуаром в мкр. "Восточный" | 1000,00 |
| ИП 103 | Строительство резервного трубопровода от 10ТК42 до 13ТК46 – 550 п.м. | 935,00 |
| ИП 104 | Строительство ЛЭП на скважину №4 В/б №17 – 220 п.м. | 242,00 |
| ИП 105 | Строительство трубопровода ХВС (ул.Ольховая, Партизанская, Совхозная, Луговая, Заборцева, Ручейная, Набережная, Кирпичная, Геологов, Таежная, Верхняя, Чадобецкая, Аэровокзальная, Ленина, Киевская, Парковая, Энтузиастов, Тургенева, пер .Толстого, Пушкина, Веселый, ул. Взлетная - ул .Маяковского, ул .Аэровокзальна я - пер .Лазо - ул .Октябрьская, водобашня №20 - водобашня №13 (ул .Строителей) по ул.8 Марта, водобашня №19 - водобашня №17, скважины водобашни №10 с водобашней №8, №9) – 14146 п.м. | 24078,80 |
| ИП 106 | Строительство резервного трубопровода холодного водоснабжения по пер. Маяковский от 12ТК11 до 10ТК10. – 600п.м. | 1020,00 |
| ИП 107 | Строительство трубопровода холодного водоснабжения по закольцовке ул. Кирпичная -ул. Магистральная до 12ВК17 А, включая ввода в ж /дома – 150п.м. | 255,00 |
| ИП 108 | Демонтаж здания водозаборного сооружения №11 (пер. Молочный, 7) | 400,00 |
| ИП 109 | Демонтаж здания водозаборного сооружения №20 (ул. Автопарковая, 4, стр. 11) с накопительным резервуаром | 400,00 |
| ИП 110 | Демонтаж здания водозаборного сооружения №13 (ул. Строителей, 34) с накопительным резервуаром | 400,00 |
| ИП 111 | Реконструкция насосного отделения на водозаборном сооружения №12 (ул. Энтузиастов, 9а) | 200,00 |
| ИП 112 | Строительство трубопровода холодного водоснабжения в д .Ярки - 1700 п.м. | 2890,00 |
| ИП 113 | Ремонт водоподъёмных труб скважины №5, водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13 а), с установкой глубинного электронасоса – 120 п.м. | 600,00 |
| ИП 114 | Ремонт трубопровода от колодца скважины №5 до здания водозаборного сооружения №17 ул. Авиаторов, 13 а) – 50 п.м. | 85,00 |
| ИП 115 | Ремонт здания водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13 а) | 500,00 |
| ИП 116 | Ремонт павильона водозаборного сооружения №14 (ул. Киселёва, 12 а, зд. 2) | 400,00 |
| ИП 117 | Ремонт трубопровода с увеличением диаметра, от здания водозаборного сооружения №8 (ул. Олимпийская, 1а) до тепловой камеры 11ТК14 – 100 п.м. | 170,00 |
| ИП 118 | Ремонт трубопроводов от водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13 а) до тепловой камеры 10ТК49 – 210 п.м. | 360,00 |
| ИП 119 | Ремонт центрального трубопровода от водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13 а) от тепловой камеры 10ТК43 до 10ТК15 – 550 п.м. | 935,00 |
| ИП 120 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №8 (ул. Олимпийская, 1а) – 85 п.м. | 425,00 |
| ИП 121 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №9 (ул. Набережная, 1б) – 38 п.м. | 190,00 |
| ИП 122 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №10 (ул. Верхняя, 2) – 60 п.м. | 300,00 |
| ИП 123 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №11 (пер. Молочный, 7) – 60 п.м. | 300,00 |
| ИП 124 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №1 водозаборного сооружения №12 (ул. Энтузиастов, 9а) – 90 п.м. | 450,00 |
| ИП 125 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №2 водозаборного сооружения №12 (ул. Энтузиастов, 9а) – 90 п.м. | 450,00 |
| ИП 126 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №13 (ул. Строителей, 34) – 65 п.м. | 325,00 |
| ИП 127 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №14 (ул. Киселёва, 12а, зд. 2) – 35 п.м. | 175,00 |
| ИП 128 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №1 водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 85 п.м. | 425,00 |
| ИП 129 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №2 водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 75 п.м. | 375,00 |
| ИП 130 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №3 водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 100 п.м. | 500,00 |
| ИП 131 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины №4 водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 100 п.м. | 500,00 |
| ИП 132 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №18 (ул. Автодорожная, 10) – 65 п.м. | 325,00 |
| ИП 133 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №19 (ул. Подгорная, 7в) – 40 п.м. | 200,00 |
| ИП 134 | Ремонт колонны водоподъёмных труб скважины водозаборного сооружения №20 (ул. Автопарковая, 4, стр. 11) – 55 п.м. | 275,00 |
| ИП 135 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ввода в здание по ул. Ленина, 140 (Богучанпроект) до 6ТК4, протяженностью 135 м.п. + 10 м.п. (ввод) – 145 п.м. | 246,50 |
| ИП 136 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения протяженностью 36м.п=18м.п.*2 на вводах в жилые дома №14, №16 ул. Олимпийская – 36 п.м. | 62,20 |
| ИП 137 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от 10ТК4 до ж.д.№42 по ул. Аэровокзальная – 27 п.м. | 45,90 |
| ИП 138 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения по ул. Гагарина от 12ТК36 до 12ТК38 протяженностью 62м.п.= 50м.п.+ (6м.п.*2-ввода в жилые дома №3, №5 ул. Гагарина=12м.п) – 62 п.м. | 105,40 |
| ИП 139 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от 8ТК30 до 5ТК51 по пер. Шанцера – 180 п.м. | 306,00 |
| ИП 140 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения по ул. Автодорожная от 12 ТК68 до 12ТК75 – 370 п.м. | 629,00 |
| ИП 141 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения по ул. Автодорожная - ввод в жилой дом №21 – 32 п.м. | 54,40 |
| ИП 142 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от 6ТК18а до жилого дома №196б по ул. Ленина – 45 п.м. | 76,50 |
| ИП 143 | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения по пер. Больничный от 9ТК19 до 9ТК23 – 137 п.м. | 232,90 |
| ИП 144 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от 11ТК76 по ул. Первопроходцев до 11ТК97 по ул. Верхняя мкр-н Геофизиков – 394 п.м. | 669,80 |
| ИП 145 | Ремонт сетей хозяйственно- питьевого водоснабжения от перекрестка ул. Титова - Терешковой до жилого дома №19 по ул. Терешковой – 90 п.м. | 153,00 |
| ИП 146 | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения по ул. Кутузова от колодца 12ВК8 до 13ВК7, расположенного на перекрестке ул. Кутузова-ул. 50 лет Ангарской Правды с заменой вводов в ж/дома – 160 п.м. | 272,00 |
| ИП 147 | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения в мкр-не Геофизиков от водозаборного сооружения №8 (ул. Олимпийская, 11а) до тепловой камеры 11ТК10 - 210 п.м. | 357,00 |
| ИП 148 | Ремонт сетей трубопровода ХВС Ду108мм от котельной №11 (ул. Набережная, 6) до 11 ТК127 по ул. Центральная – 815 п.м. | 1385,50 |
| ИП 149 | Реконструкция насосного отделения водозаборного сооружения №12 с.Богучаны | 500,00 |
| ИП 150 | Ремонт здания водозаборного сооружения №17 ул.Авиаторов, 13а | 1000,00 |
| ИП 151 | Ремонт водоподъёмных труб скважины №5, водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а), с установкой глубинного электронасоса – 120 п.м. | 204,00 |
| ИП 152 | Ремонт трубопровода от колодца скважины №5 до здания водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) – 50 п.м. | 85,00 |
| ИП 153 | Ремонт трубопровода с увеличением диаметра, от здания водозаборного сооружения №8 (ул. Олимпийская, 1а) до тепловой камеры 11ТК14. – 100 п.м. | 170,00 |
| ИП 154 | Ремонт трубопроводов от водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) до тепловой камеры 10ТК49 – 210 п.м. | 357,00 |
| ИП 155 | Ремонт центрального трубопровода от водозаборного сооружения №17 (ул. Авиаторов, 13а) от тепловой камеры 10ТК43 до тепловой камеры 10ТК15 – 550 п.м. | 935,00 |
| ИП 156 | Подсчет запасов подземных вод и разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин (16 скважин) | 8000,00 |
| ИП 157 | Установка по умягчению и обеззараживанию воды на водозаборном сооружении №17 ( с .Богучаны ул. Авиаторов, 13 а) | 500,00 |
| ИП 158 | Установка по умягчению и обеззараживанию воды на водозаборном сооружении №14 ( с .Богучаны ул. Киселёва, 12 а, зд. 2) | 500,00 |
| ИП 159 | Строительство ограждения вокруг зоны санитарной охраны водозаборных скважин (16 скважин) | 4800,00 |
| ИП 160 | Планирование поверхности вокруг первого пояса зоны санитарной охраны водозаборного сооружения для отвода поверхностных стоков (16 скважин) | 104,00 |
| ИП 161 | Строительство дорожек с твердым покрытием на территории зоны санитарной охраны первого пояса (16 скважин) | 96,00 |
| ИП 162 | Обеспечение охраной территории и зоны санитарной охраны первого пояса (16 скважин) | 4800,00 |
| ИП 163 | Строительство водоотводной канавы вокруг территории зоны санитарной охраны первого пояса (16 скважин) | 224,00 |
| ИП 164 | Обеспечить исключение в границах первого пояса зоны санитарной охраны размещение посторонних объектов (жилые дома, котельные, производственные помещения, дороги, огороды и прочее) (5 единиц) | 17500,00 |
| ИП 165 | Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) с. Богучаны | 12664,95 |
| ИП 166 | Строительство 3-х канализационных насосоных станций (КНС) с. Богучаны | 6478,49 |
| ИП 167 | Строительство канализационны х сетей с.Богучаны, д.Ярки 57,55 км | 599370,91 |
| ИП 168 | Строительство 3-х очистных сооружений ливневой канализации с. Богучаны | 775736,80 |
| ИП 169 | Строительство 10-ти насосных станций ливневой канализации с. Богучаны | 11568,38 |
| ИП 170 | Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в д. Ярки | 174,96 |
| ИП 171 | Строительство 2-х канализационных насосных станций (КНС) в д. Ярки | 26,01 |
| ИП 172 | Установка резервных источников энергоснабжения на 9-ти объектах теплоснабжения (Котельные №6,7,8,10,11,12,13,14,15) | 6300,00 |
| ИП 173 | Установка резервных источников энергоснабжения на водозаборном сооружении № 8 ул. Олимпийская, 1а с.Богучаны | 700,00 |
| ИП 174 | Установка резервных источников энергоснабжения на водозаборном сооружении №10 ул. Верхняя, 2с.Богучаны | 700,00 |
| ИП 175 | Установка резервных источников энергоснабжения на водозаборном сооружении №11 пер. Молочный, 7с.Богучаны | 700,00 |
| ИП 176 | Установка резервных источников энергоснабжения на водозаборном сооружении №12 ул. Энтузиастов, 9ас.Богучаны | 700,00 |
| ИП 177 | Установка резервных источников энергоснабжения на водозаборном сооружении №13 ул. Строителей, 34 с.Богучаны | 700,00 |
| ИП 178 | Установка резервных источников энергоснабжения на водозаборном сооружении №17 ул. Авиаторов, 13а с. Богучаны | 700,00 |
| ИП 179 | Установка резервных источников энергоснабжения на водозаборном сооружении №19 ул. Подгорная, 7в, с.Богучаны | 700,00 |
| ИП 180 | Установка резервных источников энергоснабжения на водозаборном сооружении №20 ул. Автопарковая, 4, стр. 11, с.Богучаны | 700,00 |
| ИП 181 | Установка резервных источников энергоснабжения на водозаборном сооружении №22 ул. Береговая д.Ярки | 700,00 |
| ИП 182 | Строительство ПС «Богучаны 2» 110 кВ | 267792,61 |
| ИП 183 | Строительство ПС «Богучанский целлюлозный комбинат» 220 кВ | 531473,66 |
| ИП 184 | Строительство ПС «Богучанский завод МДФ» 110 кВ | 267792,61 |
| ИП 185 | Строительство ПС 220 кВ Приангарская | 531473,66 |
| ИП 186 | Строительство ПС Богучанский ЛПК 220 кВ | 531473,66 |
| ИП 187 | Реконструкция ПС «ЛПК(Богучаны)» 35 кВ | 30080,29 |
| ИП 188 | Реконструкция ПС «Богучаны» 110 кВ | 105928,95 |
| ИП 189 | Строительство ЛЭП 220 кВ Приангарская — Богучанский ЛПК (Богучанский ЦБК), протяженностью 15,0 км | 189937,74 |
| ИП 190 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ Богучаны – Гремучий (С-850) (прокладка второй линии) | 10227,00 |
| ИП 191 | Демонтаж ЛЭП 110 кВ в районе ул. Южная с. Богучаны протяженностью 1,44 | 643,85 |
| ИП 192 | Строительство новых веток ЛЭП-220 кВ протяженностью 6,39 км | 80734,71 |
| ИП 193 | Строительство новых веток ЛЭП-110 кВ протяженностью 2,82 км | 11501,87 |
| ИП 194 | Строительство сетей электроснабжения в с. Богучаны общей протяженностью 8,56 км | 16621,20 |
| ИП 195 | Строительство полигона ТКО в с. Богучаны, общей площадью 14,58га, с объемом захоронения отходов 6,5 тыс. тонн в год | 60000,00 |
| ИП 196 | Предприятия по термическому обезвреживанию отходов в с.Богучаны, мощностью 17,3 тыс.тонн в год | 294100,00 |
| ИП 197 | Приобретение мусоровозных машин для обеспечения первичного потока транспортирования отходов и большегрузных мусоровозов с прессовальной техникой для обеспечения вторичного транспортирования ТКО | 6000,00 |
| ИП 198 | Ликвидация несанкционированных свалок | 1000,00 |

Финансовые потребности для реализации программы

Суммарный объем финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы составляет 5,82 млрд. рублей.

Объемы необходимых финансовых ресурсов в разрезе коммунальных систем представлены ниже (Таблица 12-1).

Таблица 12-1

Суммарные потребности финансирования мероприятий Программы

| Наименование | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- |
| Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения | 992,18 |
| Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения | 471,07 |
| Инвестиционные проекты в сфере водоотведения | 1406,02 |
| Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения | 2588,28 |
| Инвестиционные проекты в сфере утилизации ТКО | 361,10 |
| Итого | 5818,65 |

Учитывая финансовую ограниченность средств местного бюджета муниципального образования, реализацию мероприятий Программы представляется логически верным осуществлять с привлечением финансовых ресурсов из бюджетов вышестоящих уровней, частных инвесторов. При этом в виду высокого уровня неопределенности финансовых возможностей каждого из указанных участников инвестиционных проектов формирование точного объема денежных средств возможно при условии существования фактических объективных данных (например, утвержденных нормативно-правовых актов). Данное обстоятельство влечет за собой необходимость корректировки значений показателей (Таблица 12-2) по мере поступления фактических данных.

Таблица 12-2

Источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей

| Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные источники, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет (РБ) | 19402,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215938,72 |
| Местный бюджет (МБ -бюджет Богучанского района , бюджет Богучанского сельсовета) | 408,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25718,71 |
| Внебюджетные источники (ВИ) | 73473,69 | 6479 | 2000 | 2000 | 4000 | 4469229,37 |
| Итого | 93284,28 | 6479 | 2000 | 2000 | 4000 | 5710886,80 |

Итоговая стоимость реализации мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Оценка динамики изменения операционных затрат по каждой подсистеме жилищно-коммунального комплекса не может быть проведена в рамках Программы, так как не учитывает увеличение расходов и выручки предприятий, связанных с ростом объема отпускаемой продукции.

Организация реализации проектов

Согласно положениям действующего законодательства, основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации настоящей Программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей Программы.

Кроме этого, инвестиционные проекты  Программы могут быть реализованы в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

Инвестиционные проекты, включенные в настоящую Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:

действующими организациями;

привлеченными сторонними инвесторами (в том числе по договору концессии);

созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием органов местного самоуправления;

созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов инфраструктуры, а также с учетом нерентабельной деятельности действующих ресурсоснабжающих предприятий необходимо привлечение сторонних инвесторов по концессионному соглашению.

Если частный оператор не будет выбран путем конкурсного отбора концессионера, то для строительства и последующей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры необходимо создание новой организации с участием органа местного самоуправления.

Необходимо отметить, что в настоящее время на территории Богучанского сельсовета внедрена практика реализации инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с помощью концессионных соглашений. В настоящий момент заключено 2 концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения с. Богучаны (от 15.09.2016г. – 39817 тыс. рублей, от 01.08.2016 г. - 62000 тыс. рублей). В рамках концессионных соглашений частным партнером является ООО УК "Богучанжилкомхоз", публиным партнером – МО Богучанский район. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет 101 817 тыс. рублей.  Срок реализации проектов составит 25 лет. Согласно Концессионным соглашениям ООО УК «Богучанжилкомхоз»  обязуется за свой счет выполнить мероприятия по реконструкции муниципального имущества. Под реконструкцией понимается выполнение мероприятий по капитальному ремонту, модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием.

С целью достижения максимального уровня социальной и экономической эффективности, инвестиционные проекты, связанные с модернизацией ресурсоснабжающих систем, рекомендуется реализовывать с помощью формирования специализированной структуры с участием ресурсоснабжающей организации. Основной задачей, решаемой при внедрении указанной схемы реализации инвестиционных проектов, является сокращение дополнительной тарифной нагрузки на потребителей.

Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Одним из основных источников финансирования инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются тарифы на соответствующий вид коммунальной услуги, а также плата за подключение к системам ресурсоснабжения.

Предложенный объем финансирования основан на следующих данных:

тарифы на коомунальные услуги, действующие до 2018 года, действующие в настоящее время и утвержденные на долгосрочную перспективу;

величинах индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, в %.

- Расчёт затрат за услуги ЖКХ для одной семьи делается из следующих усреднённых данных:

- 1) коэффициент семейности равен 2,5;

- 2)тариф на услуги электрической энергии составляет 1,66 руб./кВт*ч (на период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.) и 1,74 руб./кВт*ч (на период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.);

- 3) потребление электричества составляет 75 кВт/час на человека в месяц (Согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Красноярского края (РЭК) №273  от 13.12.2005 г. «Об утверждении социальных норм потребления электрической энергии, поставляемой населению Красноярского края»);

- 4) увеличение тарифа электроэнергии (прогнозное)  - около 6% в год;

- 5) увеличение тарифа теплоэнергии и тарифа на теплоноситель (прогнозное)  - около 6% каждые 3 года;

- 6) тариф на услуги водоснабжения  с 01.01.2018г. по 30.06.2020 г. составляет – 88,67 руб. за 1 куб.м. воды, с 01.07.2020 по 31.12.2020г. – 91,04 руб.за 1 куб.м. воды;

- 7)увеличение тарифа водоснабжения (прогнозное)  - 4,5% каждые 2 года;

- 8) тариф на услуги водоотведения  на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. составляет – 295,01 рублей за 1 куб.м. сточных вод;

- 9)предполагается увеличение тарифа водоотведения в среднем на 10 % ежегодно до выполнения мероприятий Программы, предложенных к реализации на период с 2024 по 2032 гг. (строительство централизованной канализационной сети на территории МО и строительство КОС), далее последует уменьшение тарифа водоотведения на 70%;

- 10) потребление воды 150 л./сут. на 1 человека (после ввода в эксплуатацию централизованной системы водоотведения, переход на закрытую систему теплоснабжения), в т.ч. 51 л./сут. на человека на нужды ГВС соответственно;

- 11) потребление тепловой энергии в отопительный период составляет 0,0478 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц (для одноэтажных домов, построенных до 1999 года)— норматив потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 30.04.2015 №217-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского края») – норматив на отопительный период 8 месяцев (245 суток), соответственно, среднемесячный норматив пересчете на год составит 0,032 Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц, как и учитывается управляющей компанией при выставлении счетов за тепловую энергию;

- 12.1) тариф на тепловую энергию одноставочный, установленный ООО УК «Богучанжилкомхоз» для населения:

в 2016 году – 4063,47 руб./Гкал.,

в 2017 году – 3630,06 руб./Гкал.,

в 2018 году – 4832,21 руб./Гкал.

- 12.2) тариф на теплоноситель (цена за ГВС):

с 1.01.2016 по 30.06.2016 в размере 64,01 руб./куб.м.;

с 01.07.2016 по 31.12.2018  в размере 67,85 руб./куб.м.

- Тарифы приняты в соответствии с:

данными Администрации Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края;

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2017 № 610-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую публичным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярск, ИНН 2466132221);

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 6 декабря 2017 года N 722-в «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы" (Богучанский район, ИНН 2407061730)»;

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 6 декабря 2017 года N 720-в «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы" (Богучанский район, ИНН 2407061730)»;

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 6 декабря 2015 года N 475-п  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Богучанжилкомхоз» (Богучанский район, с. Богучаны, ИНН 2407061346)» (внесение изменений согласно приказу РЭК Красноярского края от 15.12.2017 №433-п);

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16 декабря 2015 года N 476-п  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Богучанжилкомхоз" (Богучанский район, с. Богучаны, ИНН 2407061346) с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)» (внесение изменений согласно приказу РЭК Красноярского края от 15.12.2017 г. №434-п).

- Величина платы за подключение к системам ресурсоснабжения будет определяться при формировании инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса в соответствии с установленной процедурой.

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В основе определения доступности платы за коммунальные услуги лежит прогноз совокупного платежа населения Богучанского сельсовета по всем видам коммунальных услуг.

Понятие «доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса» введено Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации структура платы граждан за коммунальные услуги состоит из платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Логическая последовательность действий по определению доступности для граждан платы за коммунальные услуги определена Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378.

Таким образом, в целях оценки доступности для граждан Богучанского сельсовета платы за коммунальные услуги применяются следующие критерии, установленные Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 8,6 %;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 85 %.

Общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле:

,

где  - общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги;

- проект тарифа за соответствующий i-й вид коммунальной услуги с учетом надбавки;

- объем потребления i-ого вида коммунальной услуги;

n - количество видов коммунальных услуг.

С целью учета риска негативных тенденций в мировой и российской экономики для расчета совокупного платежа граждан за коммунальные услуги принят размер тарифа с наибольшим возможным ростом.

Таблица 15-1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги и суммарные затраты  населения за услуги ЖКХ на период до 2032 г.

| Наименование услуги | Годы |  |  | Годы (прогноз) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2032 |
| Тариф на холодное водоснабжение, руб. за 1куб. м. | 80,06 | 80,06 | 88,67 | 88,67 | 91,04 | 91,04 | 95,14 | 95,14 | 118,56 |
| Общие расходы семьи за месяц за водоснабжение, руб. | 900,68 | 900,68 | 997,54 | 997,54 | 1024,20 | 1024,20 | 1070,29 | 1070,29 | 1333,80 |
| Тариф за водоотведение, руб. за 1 куб.м. | - | - | 295,01 | 324,51 | 356,96 | 392,66 | 431,92 | 475,12 | 135,00 |
| Общие расходы семьи за водоотведение, руб. | - | - | 2212,58 | 2433,83 | 2677,22 | 2944,94 | 3239,43 | 3563,37 | 1518,75 |
| Тариф на теплоснабжение (отопление), руб. за 1 Гкал | 4063,47 | 3630,06 | 4832,21 | 5122,14 | 5122,14 | 5122,14 | 5429,47 | 5429,47 | 6466,59 |
| Обеспеченность жилого фонда, кв.м. на человека | - | - | 26,70 | 27,00 | 27,30 | 27,60 | 27,90 | 28,20 | 30,00 |
| Общие расходы семьи на теплоснабжение, руб. | - | - | 10321,60 | 11063,83 | 11186,76 | 11309,69 | 12118,58 | 12248,89 | 15519,81 |
| Тариф на теплоноситель (ГВС), руб. за 1 куб.м. | 64,01 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 76,24 | 90,80 |
| Общие расходы семьи на ГВС, руб. | 163,23 | 173,02 | 173,02 | 173,02 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 194,40 | 347,30 |
| Тариф за электроснабжение*, руб. 1кВт/ч. | 1,45 | 1,58 | 1,66 | 1,74 | 1,84 | 1,96 | 2,07 | 2,20 | 3,71 |
| Общие расходы семьи за месяц за электроэнергию, руб. | 271,9 | 296,3 | 311,3 | 326,3 | 345,8 | 366,6 | 388,6 | 411,9 | 695,9 |
| Общие затраты за услуги, руб./мес. | - | - | 14016,0 | 14994,5 | 15417,4 | 15828,8 | 17000,3 | 17488,8 | 19415,5 |

Примечание: * - Одноставочный тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненных к ним.

Как видно из таблицы 15-1, общие затраты на коммунальные услуги на семью в настоящее время, при условии средней заработной платы на уровне прожиточного минимума на душу населения в размере 14614 рублей (согласно данным Министерства социальной политики Красноярского края), составляют 38,4%, а значит недоступны населению. Размер тарифов по услугам теплоснабжения не позволяет обеспечить социально приемлемые условия оплаты потребителями услуг теплоснабжения без субсидий и дотаций. По данным Управлнения Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва в 2017 году в Богучанском сельсовете на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг направлено 168498,6 тыс.р.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2016 году составил  91,2 %, по сравнению с 2015 годом показатель снизился на 5,79 %, к 2020 году показатель составит 95,9 %, что не превышет критерий доступности с ограничением не менее 85 %.

Так как прогнозируемый совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не соответствует критерию доступности и превышает предельно допустимой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, требуются дополнительные меры социальной поддержки и дополнительный объем субсидий на оплату коммунальных услуг на период реализации Программы.

Результаты проведенного сравнительного анализа показали, что прогнозируемые тарифы не соответствуют установленным критериям доступности платы за коммунальные услуги для граждан Богучанского сельсовета.

При этом необходимо отметить, что в перспективе при внесении изменений в Программу возникающие несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка Программы одним или несколькими из указанных способов:

изменение порядка реализации проектов с целью снижения совокупных затрат;

изменение источников финансирования за счет увеличения доли бюджетных источников;

изменение перечня инвестиционных проектов.

Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей Программы проводился исходя из данных, полученных от администрации Богучанского сельсовета Богучанского района Красноярского края, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса. За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования, исходным для разработки принят 2018 год. С учетом прогноза численности населения и объемов потребления энергоресурсов были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

Объем потребления услуг определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

СПi = ОПi х УОi ,

где СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитываются прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Для прогнозирования изменения доходов населения Богучанского сельсовета используются в качестве базовых исходных данных объявленные планы и прогнозы федеральных, региональных, муниципальных властей в части макроэкономических параметров, а также данные ежегодных отчетов о социально-экономическом положении в Богучанском сельсовете и Богучанском районе.